## summary
metric | ac_opf | dcflow | sdp_relaxation | distflow_socp | lindistflow | dc_minus_ac | sdp_minus_ac | dist_minus_ac | lin_minus_ac
objective | 4847.1161 | 4823.6 | 4847.1174 | 4847.1169 | 4823.6 | -23.5161 | 0.00124 | 0.00079476 | -23.5161
total_grid_mwh | 55.0038 | 54.696 | 55.0039 | 55.0038 | 54.696 | -0.30782 | 2.8408e-05 | 1.7993e-05 | -0.30782
total_dg_mwh | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | -1.0774e-06 | -1.1132e-06 | -1.1256e-06 | -1.077e-06
total_q_grid_mvarh | 21.1222 |  | 21.1192 | 21.1222 | 20.3442 |  | -0.0029988 | 1.537e-05 | -0.77794
min_voltage_pu | 0.98252 | 1 | 0.98252 | 0.98252 | 0.98277 | 0.017478 | -8.3773e-07 | -1.652e-09 | 0.00024612
max_branch_loading_pct | 64.0427 | 60.3556 | 64.0435 | 64.0427 | 63.5322 | -3.6871 | 0.00087633 | 2.5548e-06 | -0.5105
total_active_loss_mwh | 0.30783 | 0 | 0.30785 | 0.30784 | 0 | -0.30783 | 1.5188e-05 | 6.972e-06 | -0.30783
total_reactive_loss_mvarh | 0.77794 |  | 0.77494 | 0.77795 | 0 |  | -0.0029969 | 1.5349e-05 | -0.77794
max_sdp_lambda2_over_lambda1 | 0 |  | 9.8296e-07 |  |  |  | 9.8296e-07
max_distflow_soc_gap | 0 |  |  | 5.6626e-06 |  |  |  | 5.6626e-06

## bus
bus | type
1 | slack
2 | PQ
3 | PQ
4 | PQ
5 | PQ
6 | PQ

## branch
branch | from_bus | to_bus | r_pu | x_pu | s_max_mva
L12 | 1 | 2 | 0.01 | 0.03 | 6
L23 | 2 | 3 | 0.012 | 0.025 | 4.5
L34 | 3 | 4 | 0.01 | 0.02 | 4
L45 | 4 | 5 | 0.011 | 0.022 | 3.5
L56 | 5 | 6 | 0.009 | 0.018 | 3

## load_base
bus | class | p_base_mw | q_base_mvar
2 | res | 0.85 | 0.27938
3 | com | 1.1 | 0.36155
4 | ind | 0.75 | 0.24651
5 | res | 0.6 | 0.19721
6 | com | 0.5 | 0.16434

## load_timeseries
hour | bus | p_mw | q_mvar
0 | 2 | 0.3825 | 0.12572
1 | 2 | 0.357 | 0.11734
2 | 2 | 0.34 | 0.11175
3 | 2 | 0.3315 | 0.10896
4 | 2 | 0.34 | 0.11175
5 | 2 | 0.3995 | 0.13131
6 | 2 | 0.51 | 0.16763
7 | 2 | 0.612 | 0.20115
8 | 2 | 0.646 | 0.21233
9 | 2 | 0.595 | 0.19557
10 | 2 | 0.561 | 0.18439
11 | 2 | 0.544 | 0.1788
12 | 2 | 0.527 | 0.17322
13 | 2 | 0.5185 | 0.17042
14 | 2 | 0.5355 | 0.17601
15 | 2 | 0.5865 | 0.19277
16 | 2 | 0.68 | 0.22351
17 | 2 | 0.8075 | 0.26541
18 | 2 | 0.85 | 0.27938
19 | 2 | 0.816 | 0.26821
20 | 2 | 0.748 | 0.24586
21 | 2 | 0.6375 | 0.20954
22 | 2 | 0.51 | 0.16763
23 | 2 | 0.442 | 0.14528
0 | 3 | 0.385 | 0.12654
1 | 3 | 0.363 | 0.11931
2 | 3 | 0.352 | 0.1157
3 | 3 | 0.341 | 0.11208
4 | 3 | 0.352 | 0.1157
5 | 3 | 0.418 | 0.13739
6 | 3 | 0.605 | 0.19885
7 | 3 | 0.825 | 0.27116
8 | 3 | 0.99 | 0.3254
9 | 3 | 1.078 | 0.35432
10 | 3 | 1.1 | 0.36155
11 | 3 | 1.078 | 0.35432
12 | 3 | 1.045 | 0.34347
13 | 3 | 1.034 | 0.33986
14 | 3 | 1.023 | 0.33624
15 | 3 | 0.99 | 0.3254
16 | 3 | 0.902 | 0.29647
17 | 3 | 0.77 | 0.25309
18 | 3 | 0.66 | 0.21693
19 | 3 | 0.572 | 0.18801
20 | 3 | 0.528 | 0.17355
21 | 3 | 0.484 | 0.15908
22 | 3 | 0.44 | 0.14462
23 | 3 | 0.407 | 0.13377
0 | 4 | 0.525 | 0.17256
1 | 4 | 0.51 | 0.16763
2 | 4 | 0.495 | 0.1627
3 | 4 | 0.4875 | 0.16023
4 | 4 | 0.495 | 0.1627
5 | 4 | 0.54 | 0.17749
6 | 4 | 0.6 | 0.19721
7 | 4 | 0.66 | 0.21693
8 | 4 | 0.69 | 0.22679
9 | 4 | 0.7125 | 0.23419
10 | 4 | 0.72 | 0.23665
11 | 4 | 0.7275 | 0.23912
12 | 4 | 0.72 | 0.23665
13 | 4 | 0.72 | 0.23665
14 | 4 | 0.7125 | 0.23419
15 | 4 | 0.7125 | 0.23419
16 | 4 | 0.705 | 0.23172
17 | 4 | 0.675 | 0.22186
18 | 4 | 0.645 | 0.212
19 | 4 | 0.615 | 0.20214
20 | 4 | 0.585 | 0.19228
21 | 4 | 0.5625 | 0.18488
22 | 4 | 0.5475 | 0.17995
23 | 4 | 0.5325 | 0.17502
0 | 5 | 0.27 | 0.088745
1 | 5 | 0.252 | 0.082828
2 | 5 | 0.24 | 0.078884
3 | 5 | 0.234 | 0.076912
4 | 5 | 0.24 | 0.078884
5 | 5 | 0.282 | 0.092689
6 | 5 | 0.36 | 0.11833
7 | 5 | 0.432 | 0.14199
8 | 5 | 0.456 | 0.14988
9 | 5 | 0.42 | 0.13805
10 | 5 | 0.396 | 0.13016
11 | 5 | 0.384 | 0.12621
12 | 5 | 0.372 | 0.12227
13 | 5 | 0.366 | 0.1203
14 | 5 | 0.378 | 0.12424
15 | 5 | 0.414 | 0.13608
16 | 5 | 0.48 | 0.15777
17 | 5 | 0.57 | 0.18735
18 | 5 | 0.6 | 0.19721
19 | 5 | 0.576 | 0.18932
20 | 5 | 0.528 | 0.17355
21 | 5 | 0.45 | 0.14791
22 | 5 | 0.36 | 0.11833
23 | 5 | 0.312 | 0.10255
0 | 6 | 0.175 | 0.05752
1 | 6 | 0.165 | 0.054233
2 | 6 | 0.16 | 0.052589
3 | 6 | 0.155 | 0.050946
4 | 6 | 0.16 | 0.052589
5 | 6 | 0.19 | 0.06245
6 | 6 | 0.275 | 0.090388
7 | 6 | 0.375 | 0.12326
8 | 6 | 0.45 | 0.14791
9 | 6 | 0.49 | 0.16106
10 | 6 | 0.5 | 0.16434
11 | 6 | 0.49 | 0.16106
12 | 6 | 0.475 | 0.15612
13 | 6 | 0.47 | 0.15448
14 | 6 | 0.465 | 0.15284
15 | 6 | 0.45 | 0.14791
16 | 6 | 0.41 | 0.13476
17 | 6 | 0.35 | 0.11504
18 | 6 | 0.3 | 0.098605
19 | 6 | 0.26 | 0.085458
20 | 6 | 0.24 | 0.078884
21 | 6 | 0.22 | 0.072311
22 | 6 | 0.2 | 0.065737
23 | 6 | 0.185 | 0.060807

## total_load
hour | p_mw | q_mvar
0 | 1.7375 | 0.57109
1 | 1.647 | 0.54134
2 | 1.587 | 0.52162
3 | 1.549 | 0.50913
4 | 1.587 | 0.52162
5 | 1.8295 | 0.60133
6 | 2.35 | 0.77241
7 | 2.904 | 0.9545
8 | 3.232 | 1.0623
9 | 3.2955 | 1.0832
10 | 3.277 | 1.0771
11 | 3.2235 | 1.0595
12 | 3.139 | 1.0317
13 | 3.1085 | 1.0217
14 | 3.114 | 1.0235
15 | 3.153 | 1.0363
16 | 3.177 | 1.0442
17 | 3.1725 | 1.0428
18 | 3.055 | 1.0041
19 | 2.839 | 0.93313
20 | 2.629 | 0.86411
21 | 2.354 | 0.77372
22 | 2.0575 | 0.67627
23 | 1.8785 | 0.61743

## ac_model_info
metric | value
objective | 4847.1161
variables | 984
linear_constraints | 48
quadratic_constraints | 1152
runtime_sec | 2.741

## ac_dispatch
hour | p_grid_mw | p_dg_mw | q_grid_mvar | v_min_pu | v_max_pu
0 | 1.7447 | 0 | 0.5891 | 0.99102 | 1
1 | 1.6535 | 0 | 0.55758 | 0.99148 | 1
2 | 1.593 | 0 | 0.53672 | 0.99179 | 1
3 | 1.5548 | 1.0774e-06 | 0.52352 | 0.99198 | 1
4 | 1.593 | 0 | 0.53672 | 0.99179 | 1
5 | 1.8375 | 0 | 0.62131 | 0.99054 | 1
6 | 2.3631 | 0 | 0.8053 | 0.9878 | 1
7 | 2.9241 | 0 | 1.0049 | 0.98484 | 1
8 | 3.2572 | 0 | 1.1253 | 0.98301 | 1
9 | 3.3222 | 0 | 1.1497 | 0.98252 | 1
10 | 3.3036 | 0 | 1.1433 | 0.98255 | 1
11 | 3.2493 | 0 | 1.1237 | 0.98282 | 1
12 | 2.3517 | 0.8 | 1.0642 | 0.9876 | 1
13 | 2.3209 | 0.8 | 1.0534 | 0.98775 | 1
14 | 2.3264 | 0.8 | 1.0551 | 0.98775 | 1
15 | 2.3656 | 0.8 | 1.0686 | 0.98762 | 1
16 | 2.3894 | 0.8 | 1.0763 | 0.98764 | 1
17 | 2.3843 | 0.8 | 1.0736 | 0.98787 | 1
18 | 2.2654 | 0.8 | 1.0315 | 0.98856 | 1
19 | 2.0475 | 0.8 | 0.95544 | 0.98966 | 1
20 | 1.8359 | 0.8 | 0.88226 | 0.99067 | 1
21 | 2.3666 | 0 | 0.80546 | 0.98808 | 1
22 | 2.0673 | 0 | 0.70095 | 0.98949 | 1
23 | 1.8868 | 0 | 0.63822 | 0.99036 | 1

## ac_voltage
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | 1 | 0.9965 | 0.99373 | 0.99211 | 0.99129 | 0.99102
1 | 1 | 0.99668 | 0.99405 | 0.9925 | 0.99173 | 0.99148
2 | 1 | 0.99681 | 0.99426 | 0.99276 | 0.99203 | 0.99179
3 | 1 | 0.99688 | 0.9944 | 0.99293 | 0.99222 | 0.99198
4 | 1 | 0.99681 | 0.99426 | 0.99276 | 0.99203 | 0.99179
5 | 1 | 0.99631 | 0.99339 | 0.99169 | 0.99082 | 0.99054
6 | 1 | 0.99524 | 0.99147 | 0.98939 | 0.98822 | 0.9878
7 | 1 | 0.99409 | 0.98937 | 0.9869 | 0.98541 | 0.98484
8 | 1 | 0.9934 | 0.98807 | 0.98538 | 0.9837 | 0.98301
9 | 1 | 0.99327 | 0.9877 | 0.98496 | 0.98327 | 0.98252
10 | 1 | 0.99331 | 0.9877 | 0.98497 | 0.98331 | 0.98255
11 | 1 | 0.99342 | 0.98789 | 0.98519 | 0.98356 | 0.98282
12 | 1 | 0.99447 | 0.9901 | 0.98828 | 0.9876 | 0.98761
13 | 1 | 0.99454 | 0.99021 | 0.9884 | 0.98775 | 0.98777
14 | 1 | 0.99453 | 0.99022 | 0.98842 | 0.98775 | 0.98778
15 | 1 | 0.99445 | 0.99016 | 0.98833 | 0.98762 | 0.98767
16 | 1 | 0.9944 | 0.99026 | 0.98839 | 0.98764 | 0.98775
17 | 1 | 0.99441 | 0.99054 | 0.98868 | 0.98787 | 0.98807
18 | 1 | 0.99466 | 0.99112 | 0.98933 | 0.98856 | 0.98884
19 | 1 | 0.9951 | 0.99194 | 0.99031 | 0.98966 | 0.99
20 | 1 | 0.99553 | 0.99266 | 0.9912 | 0.99067 | 0.99104
21 | 1 | 0.99524 | 0.99172 | 0.98965 | 0.98841 | 0.98808
22 | 1 | 0.99585 | 0.99268 | 0.99082 | 0.98979 | 0.98949
23 | 1 | 0.99621 | 0.99327 | 0.99155 | 0.99063 | 0.99036

## ac_angle_deg
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | 0 | -0.26708 | -0.43216 | -0.52638 | -0.57404 | -0.58939
1 | 0 | -0.25311 | -0.4102 | -0.50017 | -0.5448 | -0.55926
2 | 0 | -0.24385 | -0.39565 | -0.48248 | -0.52526 | -0.53928
3 | 0 | -0.23799 | -0.38617 | -0.47117 | -0.51276 | -0.52633
4 | 0 | -0.24385 | -0.39565 | -0.48248 | -0.52526 | -0.53928
5 | 0 | -0.28128 | -0.4556 | -0.55397 | -0.60457 | -0.62125
6 | 0 | -0.36178 | -0.58675 | -0.70731 | -0.77572 | -0.8
7 | 0 | -0.44769 | -0.72885 | -0.87273 | -0.96014 | -0.99344
8 | 0 | -0.49869 | -0.81655 | -0.97353 | -1.072 | -1.1121
9 | 0 | -0.50859 | -0.84071 | -1.0004 | -1.0994 | -1.1431
10 | 0 | -0.50573 | -0.83973 | -0.9988 | -1.0962 | -1.1408
11 | 0 | -0.49741 | -0.82682 | -0.98439 | -1.0794 | -1.1231
12 | 0 | -0.34516 | -0.54882 | -0.60849 | -0.59658 | -0.55396
13 | 0 | -0.34044 | -0.54137 | -0.59994 | -0.58685 | -0.5438
14 | 0 | -0.34129 | -0.54081 | -0.59933 | -0.58699 | -0.54351
15 | 0 | -0.34731 | -0.54539 | -0.60598 | -0.59591 | -0.55108
16 | 0 | -0.35101 | -0.54056 | -0.60295 | -0.59569 | -0.54733
17 | 0 | -0.35028 | -0.52361 | -0.58597 | -0.58194 | -0.52832
18 | 0 | -0.33208 | -0.48568 | -0.54308 | -0.5369 | -0.47895
19 | 0 | -0.29866 | -0.42983 | -0.47795 | -0.46491 | -0.40357
20 | 0 | -0.26621 | -0.37989 | -0.4184 | -0.39809 | -0.33512
21 | 0 | -0.36236 | -0.57219 | -0.69244 | -0.76459 | -0.784
22 | 0 | -0.3165 | -0.50537 | -0.61319 | -0.67334 | -0.69094
23 | 0 | -0.28884 | -0.46399 | -0.56409 | -0.61739 | -0.63364

## ac_branch_flow
hour | branch | from_bus | to_bus | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | s_from_mva | s_to_mva | s_max_mva | p_loss_mw | q_loss_mvar | loading_from_pct | loading_to_pct | loading_pct
0 | L12 | 1 | 2 | 1.7447 | 0.5891 | -1.7413 | -0.57893 | 1.8415 | 1.835 | 6 | 0.003391 | 0.010173 | 30.6913 | 30.5838 | 30.6913
0 | L23 | 2 | 3 | 1.3588 | 0.45321 | -1.3563 | -0.44804 | 1.4324 | 1.4284 | 4.5 | 0.0024795 | 0.0051655 | 31.8311 | 31.7427 | 31.8311
0 | L34 | 3 | 4 | 0.97134 | 0.3215 | -0.97028 | -0.31938 | 1.0232 | 1.0215 | 4 | 0.0010601 | 0.0021202 | 25.579 | 25.5372 | 25.579
0 | L45 | 4 | 5 | 0.44528 | 0.14682 | -0.44503 | -0.14633 | 0.46886 | 0.46847 | 3.5 | 0.00024567 | 0.00049134 | 13.3959 | 13.3848 | 13.3959
0 | L56 | 5 | 6 | 0.17503 | 0.057582 | -0.175 | -0.05752 | 0.18426 | 0.18421 | 3 | 3.1096e-05 | 6.2191e-05 | 6.142 | 6.1403 | 6.142
1 | L12 | 1 | 2 | 1.6535 | 0.55758 | -1.6505 | -0.54844 | 1.745 | 1.7392 | 6 | 0.003045 | 0.0091349 | 29.083 | 28.9865 | 29.083
1 | L23 | 2 | 3 | 1.2935 | 0.4311 | -1.2912 | -0.42642 | 1.3634 | 1.3598 | 4.5 | 0.0022455 | 0.0046782 | 30.2979 | 30.2178 | 30.2979
1 | L34 | 3 | 4 | 0.92821 | 0.30711 | -0.92724 | -0.30518 | 0.9777 | 0.97617 | 4 | 0.00096737 | 0.0019347 | 24.4424 | 24.4043 | 24.4424
1 | L45 | 4 | 5 | 0.41724 | 0.13755 | -0.41703 | -0.13712 | 0.43933 | 0.43899 | 3.5 | 0.00021553 | 0.00043107 | 12.5523 | 12.5426 | 12.5523
1 | L56 | 5 | 6 | 0.16503 | 0.054288 | -0.165 | -0.054233 | 0.17373 | 0.17368 | 3 | 2.7618e-05 | 5.5235e-05 | 5.7909 | 5.7895 | 5.7909
2 | L12 | 1 | 2 | 1.593 | 0.53672 | -1.5902 | -0.52824 | 1.681 | 1.6757 | 6 | 0.0028259 | 0.0084776 | 28.0172 | 27.9277 | 28.0172
2 | L23 | 2 | 3 | 1.2502 | 0.41649 | -1.2481 | -0.41212 | 1.3178 | 1.3144 | 4.5 | 0.0020972 | 0.0043692 | 29.2838 | 29.209 | 29.2838
2 | L34 | 3 | 4 | 0.89612 | 0.29642 | -0.89522 | -0.29462 | 0.94388 | 0.94246 | 4 | 0.00090122 | 0.0018024 | 23.597 | 23.5614 | 23.597
2 | L45 | 4 | 5 | 0.40022 | 0.13192 | -0.40003 | -0.13153 | 0.42141 | 0.42109 | 3.5 | 0.0001982 | 0.0003964 | 12.0402 | 12.0312 | 12.0402
2 | L56 | 5 | 6 | 0.16003 | 0.052641 | -0.16 | -0.052589 | 0.16846 | 0.16842 | 3 | 2.5954e-05 | 5.1907e-05 | 5.6154 | 5.614 | 5.6154
3 | L12 | 1 | 2 | 1.5548 | 0.52352 | -1.5521 | -0.51545 | 1.6405 | 1.6354 | 6 | 0.0026914 | 0.0080741 | 27.3422 | 27.257 | 27.3422
3 | L23 | 2 | 3 | 1.2206 | 0.40649 | -1.2186 | -0.40232 | 1.2865 | 1.2833 | 4.5 | 0.0019985 | 0.0041635 | 28.5884 | 28.5171 | 28.5884
3 | L34 | 3 | 4 | 0.87757 | 0.29024 | -0.87671 | -0.28852 | 0.92432 | 0.92296 | 4 | 0.00086403 | 0.0017281 | 23.1081 | 23.074 | 23.1081
3 | L45 | 4 | 5 | 0.38921 | 0.12828 | -0.38902 | -0.12791 | 0.40981 | 0.40951 | 3.5 | 0.00018737 | 0.00037475 | 11.7087 | 11.7003 | 11.7087
3 | L56 | 5 | 6 | 0.15502 | 0.050995 | -0.155 | -0.050946 | 0.1632 | 0.16316 | 3 | 2.4347e-05 | 4.8691e-05 | 5.4398 | 5.4386 | 5.4398
4 | L12 | 1 | 2 | 1.593 | 0.53672 | -1.5902 | -0.52824 | 1.681 | 1.6757 | 6 | 0.0028259 | 0.0084776 | 28.0172 | 27.9277 | 28.0172
4 | L23 | 2 | 3 | 1.2502 | 0.41649 | -1.2481 | -0.41212 | 1.3178 | 1.3144 | 4.5 | 0.0020972 | 0.0043692 | 29.2838 | 29.209 | 29.2838
4 | L34 | 3 | 4 | 0.89612 | 0.29642 | -0.89522 | -0.29462 | 0.94388 | 0.94246 | 4 | 0.00090122 | 0.0018024 | 23.597 | 23.5614 | 23.597
4 | L45 | 4 | 5 | 0.40022 | 0.13192 | -0.40003 | -0.13153 | 0.42141 | 0.42109 | 3.5 | 0.0001982 | 0.0003964 | 12.0402 | 12.0312 | 12.0402
4 | L56 | 5 | 6 | 0.16003 | 0.052641 | -0.16 | -0.052589 | 0.16846 | 0.16842 | 3 | 2.5954e-05 | 5.1907e-05 | 5.6154 | 5.614 | 5.6154
5 | L12 | 1 | 2 | 1.8375 | 0.62131 | -1.8337 | -0.61002 | 1.9397 | 1.9325 | 6 | 0.0037624 | 0.011287 | 32.3282 | 32.2089 | 32.3282
5 | L23 | 2 | 3 | 1.4342 | 0.47871 | -1.4315 | -0.47295 | 1.512 | 1.5076 | 4.5 | 0.0027638 | 0.0057579 | 33.6003 | 33.5017 | 33.6003
5 | L34 | 3 | 4 | 1.0135 | 0.33556 | -1.0123 | -0.33326 | 1.0676 | 1.0658 | 4 | 0.0011549 | 0.0023099 | 26.6894 | 26.6439 | 26.6894
5 | L45 | 4 | 5 | 0.47231 | 0.15577 | -0.47204 | -0.15521 | 0.49734 | 0.4969 | 3.5 | 0.00027665 | 0.00055331 | 14.2096 | 14.1971 | 14.2096
5 | L56 | 5 | 6 | 0.19004 | 0.062523 | -0.19 | -0.06245 | 0.20006 | 0.2 | 3 | 3.6691e-05 | 7.3381e-05 | 6.6686 | 6.6667 | 6.6686
6 | L12 | 1 | 2 | 2.3631 | 0.8053 | -2.3569 | -0.7866 | 2.4966 | 2.4847 | 6 | 0.0062329 | 0.018699 | 41.6098 | 41.4117 | 41.6098
6 | L23 | 2 | 3 | 1.8469 | 0.61897 | -1.8423 | -0.6094 | 1.9479 | 1.9405 | 4.5 | 0.0045967 | 0.0095764 | 43.286 | 43.1218 | 43.286
6 | L34 | 3 | 4 | 1.2373 | 0.41054 | -1.2356 | -0.40709 | 1.3036 | 1.3009 | 4 | 0.0017289 | 0.0034577 | 32.591 | 32.5229 | 32.591
6 | L45 | 4 | 5 | 0.63558 | 0.20988 | -0.63508 | -0.20887 | 0.66934 | 0.66854 | 3.5 | 0.00050344 | 0.0010069 | 19.1239 | 19.1012 | 19.1239
6 | L56 | 5 | 6 | 0.27508 | 0.090543 | -0.275 | -0.090388 | 0.2896 | 0.28947 | 3 | 7.7289e-05 | 0.00015458 | 9.6532 | 9.6491 | 9.6532
7 | L12 | 1 | 2 | 2.9241 | 1.0049 | -2.9146 | -0.97626 | 3.092 | 3.0737 | 6 | 0.0095605 | 0.028682 | 51.5335 | 51.229 | 51.5335
7 | L23 | 2 | 3 | 2.3026 | 0.77511 | -2.2954 | -0.76018 | 2.4295 | 2.418 | 4.5 | 0.0071677 | 0.014933 | 53.9899 | 53.7337 | 53.9899
7 | L34 | 3 | 4 | 1.4704 | 0.48901 | -1.468 | -0.4841 | 1.5496 | 1.5457 | 4 | 0.0024531 | 0.0049062 | 38.7399 | 38.6432 | 38.7399
7 | L45 | 4 | 5 | 0.80796 | 0.26717 | -0.80714 | -0.26554 | 0.85099 | 0.8497 | 3.5 | 0.00081789 | 0.0016358 | 24.314 | 24.2772 | 24.314
7 | L56 | 5 | 6 | 0.37514 | 0.12355 | -0.375 | -0.12326 | 0.39496 | 0.39474 | 3 | 0.00014459 | 0.00028917 | 13.1655 | 13.1579 | 13.1655
8 | L12 | 1 | 2 | 3.2572 | 1.1253 | -3.2453 | -1.0897 | 3.4461 | 3.4234 | 6 | 0.011876 | 0.035627 | 57.4349 | 57.0561 | 57.4349
8 | L23 | 2 | 3 | 2.5993 | 0.87736 | -2.5902 | -0.85829 | 2.7434 | 2.7287 | 4.5 | 0.0091517 | 0.019066 | 60.9641 | 60.6369 | 60.9641
8 | L34 | 3 | 4 | 1.6002 | 0.53289 | -1.5972 | -0.52707 | 1.6866 | 1.682 | 4 | 0.0029136 | 0.0058271 | 42.164 | 42.049 | 42.164
8 | L45 | 4 | 5 | 0.90724 | 0.30027 | -0.90621 | -0.29821 | 0.95564 | 0.95401 | 3.5 | 0.0010346 | 0.0020692 | 27.3041 | 27.2575 | 27.3041
8 | L56 | 5 | 6 | 0.45021 | 0.14833 | -0.45 | -0.14791 | 0.47401 | 0.47368 | 3 | 0.00020898 | 0.00041796 | 15.8004 | 15.7895 | 15.8004
9 | L12 | 1 | 2 | 3.3222 | 1.1497 | -3.3098 | -1.1126 | 3.5155 | 3.4918 | 6 | 0.012358 | 0.037075 | 58.591 | 58.1965 | 58.591
9 | L23 | 2 | 3 | 2.7148 | 0.91703 | -2.7048 | -0.89622 | 2.8655 | 2.8494 | 4.5 | 0.0099873 | 0.020807 | 63.6776 | 63.3205 | 63.6776
9 | L34 | 3 | 4 | 1.6268 | 0.5419 | -1.6238 | -0.53588 | 1.7147 | 1.7099 | 4 | 0.0030139 | 0.0060277 | 42.8672 | 42.7483 | 42.8672
9 | L45 | 4 | 5 | 0.91129 | 0.30169 | -0.91025 | -0.2996 | 0.95993 | 0.95829 | 3.5 | 0.0010448 | 0.0020896 | 27.4266 | 27.3796 | 27.4266
9 | L56 | 5 | 6 | 0.49025 | 0.16155 | -0.49 | -0.16106 | 0.51618 | 0.51579 | 3 | 0.00024803 | 0.00049606 | 17.206 | 17.193 | 17.206
10 | L12 | 1 | 2 | 3.3036 | 1.1433 | -3.2914 | -1.1067 | 3.4958 | 3.4724 | 6 | 0.012221 | 0.036663 | 58.2639 | 57.8738 | 58.2639
10 | L23 | 2 | 3 | 2.7304 | 0.92227 | -2.7203 | -0.90123 | 2.8819 | 2.8657 | 4.5 | 0.010101 | 0.021044 | 64.0427 | 63.6814 | 64.0427
10 | L34 | 3 | 4 | 1.6203 | 0.53967 | -1.6173 | -0.5337 | 1.7078 | 1.7031 | 4 | 0.0029896 | 0.0059791 | 42.6944 | 42.5764 | 42.6944
10 | L45 | 4 | 5 | 0.89727 | 0.29704 | -0.89626 | -0.29502 | 0.94516 | 0.94356 | 3.5 | 0.0010129 | 0.0020258 | 27.0046 | 26.959 | 27.0046
10 | L56 | 5 | 6 | 0.50026 | 0.16486 | -0.5 | -0.16434 | 0.52672 | 0.52632 | 3 | 0.00025824 | 0.00051648 | 17.5574 | 17.5439 | 17.5574
11 | L12 | 1 | 2 | 3.2493 | 1.1237 | -3.2375 | -1.0883 | 3.4381 | 3.4155 | 6 | 0.011821 | 0.035462 | 57.3021 | 56.9249 | 57.3021
11 | L23 | 2 | 3 | 2.6935 | 0.90947 | -2.6836 | -0.889 | 2.8429 | 2.8271 | 4.5 | 0.0098273 | 0.020474 | 63.175 | 62.8236 | 63.175
11 | L34 | 3 | 4 | 1.6056 | 0.53468 | -1.6027 | -0.52881 | 1.6923 | 1.6877 | 4 | 0.0029346 | 0.0058692 | 42.3082 | 42.1924 | 42.3082
11 | L45 | 4 | 5 | 0.87521 | 0.28969 | -0.87425 | -0.28777 | 0.92191 | 0.92039 | 3.5 | 0.00096323 | 0.0019265 | 26.3403 | 26.2969 | 26.3403
11 | L56 | 5 | 6 | 0.49025 | 0.16155 | -0.49 | -0.16106 | 0.51618 | 0.51579 | 3 | 0.00024788 | 0.00049576 | 17.206 | 17.193 | 17.206
12 | L12 | 1 | 2 | 2.3517 | 1.0642 | -2.345 | -1.0442 | 2.5812 | 2.567 | 6 | 0.0066628 | 0.019989 | 43.0208 | 42.7831 | 43.0208
12 | L23 | 2 | 3 | 1.818 | 0.87096 | -1.8131 | -0.86069 | 2.0159 | 2.007 | 4.5 | 0.0049309 | 0.010273 | 44.7973 | 44.6001 | 44.7973
12 | L34 | 3 | 4 | 0.76808 | 0.51722 | -0.76721 | -0.51547 | 0.926 | 0.92429 | 4 | 0.00087471 | 0.0017494 | 23.1499 | 23.1073 | 23.1499
12 | L45 | 4 | 5 | 0.04721 | 0.27882 | -0.04712 | -0.27864 | 0.28278 | 0.28259 | 3.5 | 9.0063e-05 | 0.00018013 | 8.0795 | 8.074 | 8.0795
12 | L56 | 5 | 6 | -0.32488 | 0.15636 | 0.325 | -0.15612 | 0.36055 | 0.36056 | 3 | 0.00011995 | 0.00023991 | 12.0184 | 12.0185 | 12.0185
13 | L12 | 1 | 2 | 2.3209 | 1.0534 | -2.3144 | -1.0339 | 2.5487 | 2.5348 | 6 | 0.006496 | 0.019488 | 42.4789 | 42.2468 | 42.4789
13 | L23 | 2 | 3 | 1.7959 | 0.86345 | -1.7911 | -0.85342 | 1.9927 | 1.984 | 4.5 | 0.0048174 | 0.010036 | 44.2816 | 44.0887 | 44.2816
13 | L34 | 3 | 4 | 0.75706 | 0.51356 | -0.75621 | -0.51185 | 0.91481 | 0.91315 | 4 | 0.00085352 | 0.001707 | 22.8704 | 22.8288 | 22.8704
13 | L45 | 4 | 5 | 0.036209 | 0.2752 | -0.036122 | -0.27502 | 0.27757 | 0.27739 | 3.5 | 8.675e-05 | 0.0001735 | 7.9306 | 7.9253 | 7.9306
13 | L56 | 5 | 6 | -0.32988 | 0.15473 | 0.33 | -0.15448 | 0.36436 | 0.36437 | 3 | 0.00012247 | 0.00024493 | 12.1454 | 12.1456 | 12.1456
14 | L12 | 1 | 2 | 2.3264 | 1.0551 | -2.3198 | -1.0356 | 2.5545 | 2.5405 | 6 | 0.0065252 | 0.019576 | 42.5743 | 42.3412 | 42.5743
14 | L23 | 2 | 3 | 1.7843 | 0.85956 | -1.7796 | -0.84964 | 1.9806 | 1.972 | 4.5 | 0.0047592 | 0.0099149 | 44.0127 | 43.822 | 44.0127
14 | L34 | 3 | 4 | 0.75657 | 0.5134 | -0.75571 | -0.5117 | 0.91432 | 0.91265 | 4 | 0.00085257 | 0.0017051 | 22.8579 | 22.8163 | 22.8579
14 | L45 | 4 | 5 | 0.043214 | 0.27751 | -0.043125 | -0.27733 | 0.28085 | 0.28066 | 3.5 | 8.8812e-05 | 0.00017762 | 8.0244 | 8.019 | 8.0244
14 | L56 | 5 | 6 | -0.33487 | 0.15309 | 0.335 | -0.15284 | 0.36821 | 0.36822 | 3 | 0.00012506 | 0.00025013 | 12.2736 | 12.2739 | 12.2739
15 | L12 | 1 | 2 | 2.3656 | 1.0686 | -2.3588 | -1.0484 | 2.5957 | 2.5813 | 6 | 0.0067378 | 0.020213 | 43.262 | 43.0217 | 43.262
15 | L23 | 2 | 3 | 1.7723 | 0.8556 | -1.7676 | -0.84581 | 1.968 | 1.9596 | 4.5 | 0.0046999 | 0.0097914 | 43.7342 | 43.5458 | 43.7342
15 | L34 | 3 | 4 | 0.77762 | 0.52041 | -0.77673 | -0.51863 | 0.9357 | 0.93396 | 4 | 0.00089301 | 0.001786 | 23.3924 | 23.349 | 23.3924
15 | L45 | 4 | 5 | 0.064229 | 0.28444 | -0.064133 | -0.28425 | 0.2916 | 0.29139 | 3.5 | 9.5758e-05 | 0.00019152 | 8.3315 | 8.3256 | 8.3315
15 | L56 | 5 | 6 | -0.34987 | 0.14817 | 0.35 | -0.14791 | 0.37995 | 0.37997 | 3 | 0.0001332 | 0.00026641 | 12.665 | 12.6656 | 12.6656
16 | L12 | 1 | 2 | 2.3894 | 1.0763 | -2.3826 | -1.0557 | 2.6206 | 2.606 | 6 | 0.0068677 | 0.020603 | 43.6773 | 43.4327 | 43.6773
16 | L23 | 2 | 3 | 1.7026 | 0.83219 | -1.6982 | -0.82311 | 1.8951 | 1.8872 | 4.5 | 0.0043581 | 0.0090794 | 42.1122 | 41.9368 | 42.1122
16 | L34 | 3 | 4 | 0.79619 | 0.52664 | -0.79526 | -0.52478 | 0.9546 | 0.9528 | 4 | 0.00092928 | 0.0018586 | 23.8651 | 23.8201 | 23.8651
16 | L45 | 4 | 5 | 0.090263 | 0.29305 | -0.090157 | -0.29284 | 0.30664 | 0.30641 | 3.5 | 0.00010588 | 0.00021175 | 8.7612 | 8.7545 | 8.7612
16 | L56 | 5 | 6 | -0.38984 | 0.13507 | 0.39 | -0.13476 | 0.41258 | 0.41263 | 3 | 0.00015706 | 0.00031412 | 13.7527 | 13.7542 | 13.7542
17 | L12 | 1 | 2 | 2.3843 | 1.0736 | -2.3775 | -1.053 | 2.6149 | 2.6003 | 6 | 0.0068376 | 0.020513 | 43.5812 | 43.3377 | 43.5812
17 | L23 | 2 | 3 | 1.57 | 0.78763 | -1.5662 | -0.77983 | 1.7565 | 1.7496 | 4.5 | 0.003744 | 0.0078 | 39.033 | 38.8811 | 39.033
17 | L34 | 3 | 4 | 0.79625 | 0.52675 | -0.79532 | -0.52489 | 0.95471 | 0.95291 | 4 | 0.00092896 | 0.0018579 | 23.8678 | 23.8228 | 23.8678
17 | L45 | 4 | 5 | 0.12032 | 0.30303 | -0.1202 | -0.30279 | 0.32604 | 0.32577 | 3.5 | 0.00011963 | 0.00023925 | 9.3154 | 9.3078 | 9.3154
17 | L56 | 5 | 6 | -0.4498 | 0.11544 | 0.45 | -0.11504 | 0.46438 | 0.46447 | 3 | 0.00019888 | 0.00039776 | 15.4793 | 15.4824 | 15.4824
18 | L12 | 1 | 2 | 2.2654 | 1.0315 | -2.2592 | -1.0129 | 2.4892 | 2.4759 | 6 | 0.0061961 | 0.018588 | 41.4867 | 41.265 | 41.4867
18 | L23 | 2 | 3 | 1.4092 | 0.73349 | -1.4062 | -0.72711 | 1.5887 | 1.583 | 4.5 | 0.0030614 | 0.0063779 | 35.3045 | 35.1788 | 35.3045
18 | L34 | 3 | 4 | 0.74618 | 0.51018 | -0.74535 | -0.50852 | 0.90392 | 0.90229 | 4 | 0.00083178 | 0.0016636 | 22.598 | 22.5573 | 22.598
18 | L45 | 4 | 5 | 0.10035 | 0.29651 | -0.10024 | -0.29629 | 0.31303 | 0.31279 | 3.5 | 0.00011013 | 0.00022025 | 8.9438 | 8.9369 | 8.9438
18 | L56 | 5 | 6 | -0.49976 | 0.099083 | 0.5 | -0.098605 | 0.50949 | 0.50963 | 3 | 0.00023906 | 0.00047811 | 16.9829 | 16.9877 | 16.9877
19 | L12 | 1 | 2 | 2.0475 | 0.95544 | -2.0424 | -0.94012 | 2.2595 | 2.2484 | 6 | 0.0051051 | 0.015315 | 37.6575 | 37.473 | 37.6575
19 | L23 | 2 | 3 | 1.2264 | 0.67192 | -1.224 | -0.66698 | 1.3984 | 1.394 | 4.5 | 0.0023698 | 0.0049371 | 31.0755 | 30.9767 | 31.0755
19 | L34 | 3 | 4 | 0.65203 | 0.47897 | -0.65136 | -0.47764 | 0.80904 | 0.80772 | 4 | 0.00066524 | 0.0013305 | 20.2261 | 20.193 | 20.2261
19 | L45 | 4 | 5 | 0.036361 | 0.2755 | -0.036274 | -0.27533 | 0.27789 | 0.27771 | 3.5 | 8.6616e-05 | 0.00017323 | 7.9397 | 7.9345 | 7.9397
19 | L56 | 5 | 6 | -0.53973 | 0.086007 | 0.54 | -0.085458 | 0.54654 | 0.54672 | 3 | 0.00027448 | 0.00054895 | 18.2178 | 18.224 | 18.224
20 | L12 | 1 | 2 | 1.8359 | 0.88226 | -1.8318 | -0.86981 | 2.0369 | 2.0278 | 6 | 0.004149 | 0.012447 | 33.9485 | 33.7967 | 33.9485
20 | L23 | 2 | 3 | 1.0838 | 0.62396 | -1.0819 | -0.62001 | 1.2506 | 1.2469 | 4.5 | 0.0018936 | 0.0039449 | 27.7901 | 27.71 | 27.7901
20 | L34 | 3 | 4 | 0.55388 | 0.44647 | -0.55337 | -0.44544 | 0.71142 | 0.71037 | 4 | 0.00051363 | 0.0010273 | 17.7855 | 17.7594 | 17.7855
20 | L45 | 4 | 5 | -0.031634 | 0.25316 | 0.031707 | -0.25302 | 0.25513 | 0.25499 | 3.5 | 7.2878e-05 | 0.00014576 | 7.2894 | 7.2856 | 7.2894
20 | L56 | 5 | 6 | -0.55971 | 0.07947 | 0.56 | -0.078884 | 0.56532 | 0.56553 | 3 | 0.00029307 | 0.00058614 | 18.844 | 18.851 | 18.851
21 | L12 | 1 | 2 | 2.3666 | 0.80546 | -2.3603 | -0.78672 | 2.4999 | 2.488 | 6 | 0.0062495 | 0.018748 | 41.6649 | 41.4665 | 41.6649
21 | L23 | 2 | 3 | 1.7228 | 0.57718 | -1.7188 | -0.56885 | 1.8169 | 1.8105 | 4.5 | 0.0039995 | 0.0083324 | 40.3765 | 40.2337 | 40.3765
21 | L34 | 3 | 4 | 1.2348 | 0.40976 | -1.2331 | -0.40632 | 1.301 | 1.2983 | 4 | 0.0017211 | 0.0034422 | 32.5261 | 32.4582 | 32.5261
21 | L45 | 4 | 5 | 0.67061 | 0.22144 | -0.67005 | -0.22032 | 0.70622 | 0.70534 | 3.5 | 0.00056017 | 0.0011203 | 20.1778 | 20.1526 | 20.1778
21 | L56 | 5 | 6 | 0.22005 | 0.072409 | -0.22 | -0.072311 | 0.23166 | 0.23158 | 3 | 4.9438e-05 | 9.8875e-05 | 7.7219 | 7.7193 | 7.7219
22 | L12 | 1 | 2 | 2.0673 | 0.70095 | -2.0626 | -0.68666 | 2.1829 | 2.1739 | 6 | 0.0047652 | 0.014295 | 36.3821 | 36.2309 | 36.3821
22 | L23 | 2 | 3 | 1.5526 | 0.51903 | -1.5493 | -0.51227 | 1.637 | 1.6318 | 4.5 | 0.0032427 | 0.0067556 | 36.3782 | 36.2625 | 36.3782
22 | L34 | 3 | 4 | 1.1093 | 0.36765 | -1.1079 | -0.36488 | 1.1687 | 1.1665 | 4 | 0.001386 | 0.002772 | 29.2163 | 29.1617 | 29.2163
22 | L45 | 4 | 5 | 0.56043 | 0.18493 | -0.56004 | -0.18414 | 0.59015 | 0.58954 | 3.5 | 0.00039024 | 0.00078048 | 16.8615 | 16.8439 | 16.8615
22 | L56 | 5 | 6 | 0.20004 | 0.065818 | -0.2 | -0.065737 | 0.21059 | 0.21053 | 3 | 4.0741e-05 | 8.1483e-05 | 7.0197 | 7.0175 | 7.0197
23 | L12 | 1 | 2 | 1.8868 | 0.63822 | -1.8828 | -0.62632 | 1.9918 | 1.9843 | 6 | 0.0039673 | 0.011902 | 33.1969 | 33.0711 | 33.1969
23 | L23 | 2 | 3 | 1.4408 | 0.48104 | -1.438 | -0.47523 | 1.519 | 1.5145 | 4.5 | 0.00279 | 0.0058124 | 33.7557 | 33.6562 | 33.7557
23 | L34 | 3 | 4 | 1.031 | 0.34145 | -1.0298 | -0.33906 | 1.0861 | 1.0842 | 4 | 0.0011957 | 0.0023913 | 27.1527 | 27.1056 | 27.1527
23 | L45 | 4 | 5 | 0.49734 | 0.16404 | -0.49703 | -0.16343 | 0.5237 | 0.52321 | 3.5 | 0.00030685 | 0.0006137 | 14.9627 | 14.9489 | 14.9627
23 | L56 | 5 | 6 | 0.18503 | 0.060876 | -0.185 | -0.060807 | 0.19479 | 0.19474 | 3 | 3.4798e-05 | 6.9596e-05 | 6.4931 | 6.4912 | 6.4931

## dc_model_info
metric | value
objective | 4823.6
variables | 312
linear_constraints | 528
quadratic_constraints | 0

## dc_dispatch
hour | p_grid_mw | p_dg_mw | q_grid_mvar | v_min_pu
0 | 1.7375 | 0 |  | 1
1 | 1.647 | 0 |  | 1
2 | 1.587 | 0 |  | 1
3 | 1.549 | 0 |  | 1
4 | 1.587 | 0 |  | 1
5 | 1.8295 | 0 |  | 1
6 | 2.35 | 0 |  | 1
7 | 2.904 | 0 |  | 1
8 | 3.232 | 0 |  | 1
9 | 3.2955 | 0 |  | 1
10 | 3.277 | 0 |  | 1
11 | 3.2235 | 0 |  | 1
12 | 2.339 | 0.8 |  | 1
13 | 2.3085 | 0.8 |  | 1
14 | 2.314 | 0.8 |  | 1
15 | 2.353 | 0.8 |  | 1
16 | 2.377 | 0.8 |  | 1
17 | 2.3725 | 0.8 |  | 1
18 | 2.255 | 0.8 |  | 1
19 | 2.039 | 0.8 |  | 1
20 | 1.829 | 0.8 |  | 1
21 | 2.354 | 0 |  | 1
22 | 2.0575 | 0 |  | 1
23 | 1.8785 | 0 |  | 1

## dc_angle_deg
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | 0 | -0.29865 | -0.49274 | -0.6039 | -0.65999 | -0.67804
1 | 0 | -0.2831 | -0.46788 | -0.5741 | -0.62667 | -0.64368
2 | 0 | -0.27279 | -0.4514 | -0.55396 | -0.60438 | -0.62089
3 | 0 | -0.26625 | -0.44065 | -0.54109 | -0.59012 | -0.60611
4 | 0 | -0.27279 | -0.4514 | -0.55396 | -0.60438 | -0.62089
5 | 0 | -0.31447 | -0.5193 | -0.63527 | -0.69476 | -0.71436
6 | 0 | -0.40394 | -0.6675 | -0.80902 | -0.88906 | -0.91742
7 | 0 | -0.49916 | -0.82747 | -0.99557 | -1.0973 | -1.136
8 | 0 | -0.55554 | -0.92596 | -1.1088 | -1.223 | -1.2695
9 | 0 | -0.56645 | -0.95327 | -1.1392 | -1.2539 | -1.3044
10 | 0 | -0.56327 | -0.95231 | -1.1375 | -1.2504 | -1.302
11 | 0 | -0.55408 | -0.93789 | -1.1214 | -1.2316 | -1.2821
12 | 0 | -0.40204 | -0.66159 | -0.74949 | -0.75541 | -0.72189
13 | 0 | -0.3968 | -0.6532 | -0.73983 | -0.74437 | -0.71034
14 | 0 | -0.39775 | -0.6525 | -0.73907 | -0.74449 | -0.70994
15 | 0 | -0.40445 | -0.65748 | -0.74646 | -0.75453 | -0.71843
16 | 0 | -0.40858 | -0.65165 | -0.74275 | -0.7541 | -0.71388
17 | 0 | -0.4078 | -0.63197 | -0.72307 | -0.7382 | -0.69179
18 | 0 | -0.38761 | -0.58886 | -0.67423 | -0.68683 | -0.63527
19 | 0 | -0.35048 | -0.52566 | -0.60026 | -0.6048 | -0.54911
20 | 0 | -0.31438 | -0.46922 | -0.53259 | -0.52856 | -0.47081
21 | 0 | -0.40462 | -0.65049 | -0.79173 | -0.87618 | -0.89887
22 | 0 | -0.35366 | -0.57532 | -0.70223 | -0.77282 | -0.79345
23 | 0 | -0.32289 | -0.52865 | -0.64663 | -0.70927 | -0.72835

## dc_branch_flow
hour | branch | from_bus | to_bus | p_mw | s_mva_approx | s_max_mva | loading_pct
0 | L12 | 1 | 2 | 1.7375 | 1.7375 | 6 | 28.9583
0 | L23 | 2 | 3 | 1.355 | 1.355 | 4.5 | 30.1111
0 | L34 | 3 | 4 | 0.97 | 0.97 | 4 | 24.25
0 | L45 | 4 | 5 | 0.445 | 0.445 | 3.5 | 12.7143
0 | L56 | 5 | 6 | 0.175 | 0.175 | 3 | 5.8333
1 | L12 | 1 | 2 | 1.647 | 1.647 | 6 | 27.45
1 | L23 | 2 | 3 | 1.29 | 1.29 | 4.5 | 28.6667
1 | L34 | 3 | 4 | 0.927 | 0.927 | 4 | 23.175
1 | L45 | 4 | 5 | 0.417 | 0.417 | 3.5 | 11.9143
1 | L56 | 5 | 6 | 0.165 | 0.165 | 3 | 5.5
2 | L12 | 1 | 2 | 1.587 | 1.587 | 6 | 26.45
2 | L23 | 2 | 3 | 1.247 | 1.247 | 4.5 | 27.7111
2 | L34 | 3 | 4 | 0.895 | 0.895 | 4 | 22.375
2 | L45 | 4 | 5 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 11.4286
2 | L56 | 5 | 6 | 0.16 | 0.16 | 3 | 5.3333
3 | L12 | 1 | 2 | 1.549 | 1.549 | 6 | 25.8167
3 | L23 | 2 | 3 | 1.2175 | 1.2175 | 4.5 | 27.0556
3 | L34 | 3 | 4 | 0.8765 | 0.8765 | 4 | 21.9125
3 | L45 | 4 | 5 | 0.389 | 0.389 | 3.5 | 11.1143
3 | L56 | 5 | 6 | 0.155 | 0.155 | 3 | 5.1667
4 | L12 | 1 | 2 | 1.587 | 1.587 | 6 | 26.45
4 | L23 | 2 | 3 | 1.247 | 1.247 | 4.5 | 27.7111
4 | L34 | 3 | 4 | 0.895 | 0.895 | 4 | 22.375
4 | L45 | 4 | 5 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 11.4286
4 | L56 | 5 | 6 | 0.16 | 0.16 | 3 | 5.3333
5 | L12 | 1 | 2 | 1.8295 | 1.8295 | 6 | 30.4917
5 | L23 | 2 | 3 | 1.43 | 1.43 | 4.5 | 31.7778
5 | L34 | 3 | 4 | 1.012 | 1.012 | 4 | 25.3
5 | L45 | 4 | 5 | 0.472 | 0.472 | 3.5 | 13.4857
5 | L56 | 5 | 6 | 0.19 | 0.19 | 3 | 6.3333
6 | L12 | 1 | 2 | 2.35 | 2.35 | 6 | 39.1667
6 | L23 | 2 | 3 | 1.84 | 1.84 | 4.5 | 40.8889
6 | L34 | 3 | 4 | 1.235 | 1.235 | 4 | 30.875
6 | L45 | 4 | 5 | 0.635 | 0.635 | 3.5 | 18.1429
6 | L56 | 5 | 6 | 0.275 | 0.275 | 3 | 9.1667
7 | L12 | 1 | 2 | 2.904 | 2.904 | 6 | 48.4
7 | L23 | 2 | 3 | 2.292 | 2.292 | 4.5 | 50.9333
7 | L34 | 3 | 4 | 1.467 | 1.467 | 4 | 36.675
7 | L45 | 4 | 5 | 0.807 | 0.807 | 3.5 | 23.0571
7 | L56 | 5 | 6 | 0.375 | 0.375 | 3 | 12.5
8 | L12 | 1 | 2 | 3.232 | 3.232 | 6 | 53.8667
8 | L23 | 2 | 3 | 2.586 | 2.586 | 4.5 | 57.4667
8 | L34 | 3 | 4 | 1.596 | 1.596 | 4 | 39.9
8 | L45 | 4 | 5 | 0.906 | 0.906 | 3.5 | 25.8857
8 | L56 | 5 | 6 | 0.45 | 0.45 | 3 | 15
9 | L12 | 1 | 2 | 3.2955 | 3.2955 | 6 | 54.925
9 | L23 | 2 | 3 | 2.7005 | 2.7005 | 4.5 | 60.0111
9 | L34 | 3 | 4 | 1.6225 | 1.6225 | 4 | 40.5625
9 | L45 | 4 | 5 | 0.91 | 0.91 | 3.5 | 26
9 | L56 | 5 | 6 | 0.49 | 0.49 | 3 | 16.3333
10 | L12 | 1 | 2 | 3.277 | 3.277 | 6 | 54.6167
10 | L23 | 2 | 3 | 2.716 | 2.716 | 4.5 | 60.3556
10 | L34 | 3 | 4 | 1.616 | 1.616 | 4 | 40.4
10 | L45 | 4 | 5 | 0.896 | 0.896 | 3.5 | 25.6
10 | L56 | 5 | 6 | 0.5 | 0.5 | 3 | 16.6667
11 | L12 | 1 | 2 | 3.2235 | 3.2235 | 6 | 53.725
11 | L23 | 2 | 3 | 2.6795 | 2.6795 | 4.5 | 59.5444
11 | L34 | 3 | 4 | 1.6015 | 1.6015 | 4 | 40.0375
11 | L45 | 4 | 5 | 0.874 | 0.874 | 3.5 | 24.9714
11 | L56 | 5 | 6 | 0.49 | 0.49 | 3 | 16.3333
12 | L12 | 1 | 2 | 2.339 | 2.339 | 6 | 38.9833
12 | L23 | 2 | 3 | 1.812 | 1.812 | 4.5 | 40.2667
12 | L34 | 3 | 4 | 0.767 | 0.767 | 4 | 19.175
12 | L45 | 4 | 5 | 0.047 | 0.047 | 3.5 | 1.3429
12 | L56 | 5 | 6 | -0.325 | 0.325 | 3 | 10.8333
13 | L12 | 1 | 2 | 2.3085 | 2.3085 | 6 | 38.475
13 | L23 | 2 | 3 | 1.79 | 1.79 | 4.5 | 39.7778
13 | L34 | 3 | 4 | 0.756 | 0.756 | 4 | 18.9
13 | L45 | 4 | 5 | 0.036 | 0.036 | 3.5 | 1.0286
13 | L56 | 5 | 6 | -0.33 | 0.33 | 3 | 11
14 | L12 | 1 | 2 | 2.314 | 2.314 | 6 | 38.5667
14 | L23 | 2 | 3 | 1.7785 | 1.7785 | 4.5 | 39.5222
14 | L34 | 3 | 4 | 0.7555 | 0.7555 | 4 | 18.8875
14 | L45 | 4 | 5 | 0.043 | 0.043 | 3.5 | 1.2286
14 | L56 | 5 | 6 | -0.335 | 0.335 | 3 | 11.1667
15 | L12 | 1 | 2 | 2.353 | 2.353 | 6 | 39.2167
15 | L23 | 2 | 3 | 1.7665 | 1.7665 | 4.5 | 39.2556
15 | L34 | 3 | 4 | 0.7765 | 0.7765 | 4 | 19.4125
15 | L45 | 4 | 5 | 0.064 | 0.064 | 3.5 | 1.8286
15 | L56 | 5 | 6 | -0.35 | 0.35 | 3 | 11.6667
16 | L12 | 1 | 2 | 2.377 | 2.377 | 6 | 39.6167
16 | L23 | 2 | 3 | 1.697 | 1.697 | 4.5 | 37.7111
16 | L34 | 3 | 4 | 0.795 | 0.795 | 4 | 19.875
16 | L45 | 4 | 5 | 0.09 | 0.09 | 3.5 | 2.5714
16 | L56 | 5 | 6 | -0.39 | 0.39 | 3 | 13
17 | L12 | 1 | 2 | 2.3725 | 2.3725 | 6 | 39.5417
17 | L23 | 2 | 3 | 1.565 | 1.565 | 4.5 | 34.7778
17 | L34 | 3 | 4 | 0.795 | 0.795 | 4 | 19.875
17 | L45 | 4 | 5 | 0.12 | 0.12 | 3.5 | 3.4286
17 | L56 | 5 | 6 | -0.45 | 0.45 | 3 | 15
18 | L12 | 1 | 2 | 2.255 | 2.255 | 6 | 37.5833
18 | L23 | 2 | 3 | 1.405 | 1.405 | 4.5 | 31.2222
18 | L34 | 3 | 4 | 0.745 | 0.745 | 4 | 18.625
18 | L45 | 4 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 2.8571
18 | L56 | 5 | 6 | -0.5 | 0.5 | 3 | 16.6667
19 | L12 | 1 | 2 | 2.039 | 2.039 | 6 | 33.9833
19 | L23 | 2 | 3 | 1.223 | 1.223 | 4.5 | 27.1778
19 | L34 | 3 | 4 | 0.651 | 0.651 | 4 | 16.275
19 | L45 | 4 | 5 | 0.036 | 0.036 | 3.5 | 1.0286
19 | L56 | 5 | 6 | -0.54 | 0.54 | 3 | 18
20 | L12 | 1 | 2 | 1.829 | 1.829 | 6 | 30.4833
20 | L23 | 2 | 3 | 1.081 | 1.081 | 4.5 | 24.0222
20 | L34 | 3 | 4 | 0.553 | 0.553 | 4 | 13.825
20 | L45 | 4 | 5 | -0.032 | 0.032 | 3.5 | 0.91429
20 | L56 | 5 | 6 | -0.56 | 0.56 | 3 | 18.6667
21 | L12 | 1 | 2 | 2.354 | 2.354 | 6 | 39.2333
21 | L23 | 2 | 3 | 1.7165 | 1.7165 | 4.5 | 38.1444
21 | L34 | 3 | 4 | 1.2325 | 1.2325 | 4 | 30.8125
21 | L45 | 4 | 5 | 0.67 | 0.67 | 3.5 | 19.1429
21 | L56 | 5 | 6 | 0.22 | 0.22 | 3 | 7.3333
22 | L12 | 1 | 2 | 2.0575 | 2.0575 | 6 | 34.2917
22 | L23 | 2 | 3 | 1.5475 | 1.5475 | 4.5 | 34.3889
22 | L34 | 3 | 4 | 1.1075 | 1.1075 | 4 | 27.6875
22 | L45 | 4 | 5 | 0.56 | 0.56 | 3.5 | 16
22 | L56 | 5 | 6 | 0.2 | 0.2 | 3 | 6.6667
23 | L12 | 1 | 2 | 1.8785 | 1.8785 | 6 | 31.3083
23 | L23 | 2 | 3 | 1.4365 | 1.4365 | 4.5 | 31.9222
23 | L34 | 3 | 4 | 1.0295 | 1.0295 | 4 | 25.7375
23 | L45 | 4 | 5 | 0.497 | 0.497 | 3.5 | 14.2
23 | L56 | 5 | 6 | 0.185 | 0.185 | 3 | 6.1667

## sdp_model_info
metric | value
objective | 4847.1174
solver | SCS
hours | 24
total_wall_time_sec | 41.4033
max_lambda2_over_lambda1 | 9.8296e-07
max_tail_over_lambda1 | 1.0469e-06

## sdp_dispatch
hour | p_grid_mw | p_dg_mw | q_grid_mvar | v_min_pu | v_max_pu
0 | 1.7447 | 0 | 0.58905 | 0.99102 | 1
1 | 1.6535 | 0 | 0.55746 | 0.99148 | 1
2 | 1.593 | 0 | 0.53672 | 0.99179 | 1
3 | 1.5548 | 2.292e-09 | 0.52352 | 0.99199 | 1
4 | 1.593 | 0 | 0.53672 | 0.99179 | 1
5 | 1.8375 | 0 | 0.62125 | 0.99054 | 1
6 | 2.3631 | 0 | 0.80528 | 0.9878 | 1
7 | 2.9241 | 2.8625e-09 | 1.0046 | 0.98482 | 1
8 | 3.2572 | 0 | 1.125 | 0.98299 | 1
9 | 3.3222 | 0 | 1.1496 | 0.98252 | 1
10 | 3.3036 | 0 | 1.1433 | 0.98255 | 1
11 | 3.2493 | 0 | 1.1237 | 0.98282 | 1
12 | 2.3517 | 0.8 | 1.0641 | 0.9876 | 1
13 | 2.3209 | 0.8 | 1.0534 | 0.98775 | 1
14 | 2.3264 | 0.8 | 1.0547 | 0.98773 | 1
15 | 2.3656 | 0.8 | 1.0684 | 0.98762 | 1
16 | 2.3894 | 0.8 | 1.0763 | 0.98764 | 1
17 | 2.3843 | 0.8 | 1.0735 | 0.98786 | 1
18 | 2.2654 | 0.8 | 1.0314 | 0.98856 | 1
19 | 2.0475 | 0.8 | 0.95465 | 0.98963 | 1
20 | 1.8359 | 0.8 | 0.88224 | 0.99067 | 1
21 | 2.3666 | 3.6905e-10 | 0.8052 | 0.98806 | 1
22 | 2.0673 | 2.0374e-09 | 0.70091 | 0.98948 | 1
23 | 1.8868 | 0 | 0.63815 | 0.99035 | 1

## sdp_voltage
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | 1 | 0.9965 | 0.99373 | 0.9921 | 0.99128 | 0.99102
1 | 1 | 0.99668 | 0.99405 | 0.99249 | 0.99173 | 0.99148
2 | 1 | 0.99681 | 0.99426 | 0.99276 | 0.99203 | 0.99179
3 | 1 | 0.99688 | 0.9944 | 0.99293 | 0.99222 | 0.99199
4 | 1 | 0.99681 | 0.99426 | 0.99276 | 0.99203 | 0.99179
5 | 1 | 0.99631 | 0.99339 | 0.99169 | 0.99082 | 0.99054
6 | 1 | 0.99524 | 0.99147 | 0.98939 | 0.98822 | 0.9878
7 | 1 | 0.99409 | 0.98937 | 0.98689 | 0.98539 | 0.98482
8 | 1 | 0.9934 | 0.98807 | 0.98537 | 0.98368 | 0.98299
9 | 1 | 0.99327 | 0.9877 | 0.98496 | 0.98327 | 0.98252
10 | 1 | 0.99331 | 0.9877 | 0.98497 | 0.98331 | 0.98255
11 | 1 | 0.99342 | 0.98789 | 0.98518 | 0.98356 | 0.98282
12 | 1 | 0.99447 | 0.9901 | 0.98827 | 0.9876 | 0.98761
13 | 1 | 0.99454 | 0.99021 | 0.9884 | 0.98775 | 0.98777
14 | 1 | 0.99453 | 0.99021 | 0.98841 | 0.98773 | 0.98776
15 | 1 | 0.99445 | 0.99016 | 0.98832 | 0.98762 | 0.98767
16 | 1 | 0.9944 | 0.99026 | 0.98839 | 0.98764 | 0.98775
17 | 1 | 0.99441 | 0.99054 | 0.98867 | 0.98786 | 0.98806
18 | 1 | 0.99466 | 0.99112 | 0.98933 | 0.98856 | 0.98884
19 | 1 | 0.9951 | 0.99193 | 0.99029 | 0.98963 | 0.98996
20 | 1 | 0.99553 | 0.99266 | 0.9912 | 0.99067 | 0.99104
21 | 1 | 0.99524 | 0.99171 | 0.98964 | 0.9884 | 0.98806
22 | 1 | 0.99584 | 0.99268 | 0.99082 | 0.98979 | 0.98948
23 | 1 | 0.99621 | 0.99327 | 0.99155 | 0.99063 | 0.99035

## sdp_branch_flow
hour | branch | from_bus | to_bus | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | s_from_mva | s_to_mva | s_max_mva | p_loss_mw | q_loss_mvar | loading_from_pct | loading_to_pct | loading_pct
0 | L12 | 1 | 2 | 1.7447 | 0.58905 | -1.7414 | -0.57902 | 1.8415 | 1.8351 | 6 | 0.0033451 | 0.010035 | 30.6911 | 30.5851 | 30.6911
0 | L23 | 2 | 3 | 1.3589 | 0.45329 | -1.3565 | -0.4484 | 1.4325 | 1.4287 | 4.5 | 0.0023472 | 0.0048901 | 31.8328 | 31.7491 | 31.8328
0 | L34 | 3 | 4 | 0.97152 | 0.32186 | -0.97058 | -0.31998 | 1.0234 | 1.022 | 4 | 0.00094165 | 0.0018833 | 25.5862 | 25.549 | 25.5862
0 | L45 | 4 | 5 | 0.44558 | 0.14742 | -0.44525 | -0.14677 | 0.46933 | 0.46882 | 3.5 | 0.00032536 | 0.00065072 | 13.4094 | 13.3948 | 13.4094
0 | L56 | 5 | 6 | 0.17525 | 0.058023 | -0.175 | -0.05752 | 0.18461 | 0.18421 | 3 | 0.00025181 | 0.00050363 | 6.1536 | 6.1404 | 6.1536
1 | L12 | 1 | 2 | 1.6535 | 0.55746 | -1.6506 | -0.54862 | 1.7449 | 1.7393 | 6 | 0.0029472 | 0.0088416 | 29.0824 | 28.9891 | 29.0824
1 | L23 | 2 | 3 | 1.2936 | 0.43128 | -1.2916 | -0.42715 | 1.3636 | 1.3604 | 4.5 | 0.0019819 | 0.004129 | 30.3013 | 30.2305 | 30.3013
1 | L34 | 3 | 4 | 0.92857 | 0.30784 | -0.92772 | -0.30613 | 0.97827 | 0.97692 | 4 | 0.00085553 | 0.0017111 | 24.4568 | 24.423 | 24.4568
1 | L45 | 4 | 5 | 0.41772 | 0.1385 | -0.41732 | -0.1377 | 0.44008 | 0.43945 | 3.5 | 0.00040077 | 0.00080155 | 12.5737 | 12.5556 | 12.5737
1 | L56 | 5 | 6 | 0.16532 | 0.054867 | -0.165 | -0.054233 | 0.17418 | 0.17368 | 3 | 0.00031716 | 0.00063431 | 5.8061 | 5.7895 | 5.8061
2 | L12 | 1 | 2 | 1.593 | 0.53672 | -1.5902 | -0.52824 | 1.681 | 1.6757 | 6 | 0.0028268 | 0.0084803 | 28.0172 | 27.9277 | 28.0172
2 | L23 | 2 | 3 | 1.2502 | 0.41649 | -1.2481 | -0.41213 | 1.3178 | 1.3144 | 4.5 | 0.0020949 | 0.0043644 | 29.2838 | 29.2091 | 29.2838
2 | L34 | 3 | 4 | 0.89613 | 0.29643 | -0.89522 | -0.29462 | 0.94388 | 0.94246 | 4 | 0.00090477 | 0.0018095 | 23.5971 | 23.5614 | 23.5971
2 | L45 | 4 | 5 | 0.40022 | 0.13192 | -0.40003 | -0.13154 | 0.4214 | 0.4211 | 3.5 | 0.00019231 | 0.00038463 | 12.0401 | 12.0315 | 12.0401
2 | L56 | 5 | 6 | 0.16003 | 0.052652 | -0.16 | -0.052589 | 0.16847 | 0.16842 | 3 | 3.1049e-05 | 6.2097e-05 | 5.6157 | 5.614 | 5.6157
3 | L12 | 1 | 2 | 1.5548 | 0.52352 | -1.5521 | -0.51544 | 1.6405 | 1.6354 | 6 | 0.0026952 | 0.0080856 | 27.3423 | 27.257 | 27.3423
3 | L23 | 2 | 3 | 1.2206 | 0.40648 | -1.2185 | -0.40225 | 1.2865 | 1.2832 | 4.5 | 0.0020285 | 0.0042261 | 28.5883 | 28.5159 | 28.5883
3 | L34 | 3 | 4 | 0.87754 | 0.29017 | -0.87667 | -0.28843 | 0.92427 | 0.9229 | 4 | 0.00087263 | 0.0017453 | 23.1068 | 23.0724 | 23.1068
3 | L45 | 4 | 5 | 0.38917 | 0.12819 | -0.38901 | -0.12787 | 0.40974 | 0.40948 | 3.5 | 0.00016069 | 0.00032139 | 11.7068 | 11.6995 | 11.7068
3 | L56 | 5 | 6 | 0.15501 | 0.050959 | -0.155 | -0.050946 | 0.16317 | 0.16316 | 3 | 6.6429e-06 | 1.3286e-05 | 5.4389 | 5.4386 | 5.4389
4 | L12 | 1 | 2 | 1.593 | 0.53672 | -1.5902 | -0.52824 | 1.681 | 1.6757 | 6 | 0.0028268 | 0.0084803 | 28.0172 | 27.9277 | 28.0172
4 | L23 | 2 | 3 | 1.2502 | 0.41649 | -1.2481 | -0.41213 | 1.3178 | 1.3144 | 4.5 | 0.0020949 | 0.0043644 | 29.2838 | 29.2091 | 29.2838
4 | L34 | 3 | 4 | 0.89613 | 0.29643 | -0.89522 | -0.29462 | 0.94388 | 0.94246 | 4 | 0.00090477 | 0.0018095 | 23.5971 | 23.5614 | 23.5971
4 | L45 | 4 | 5 | 0.40022 | 0.13192 | -0.40003 | -0.13154 | 0.4214 | 0.4211 | 3.5 | 0.00019231 | 0.00038463 | 12.0401 | 12.0315 | 12.0401
4 | L56 | 5 | 6 | 0.16003 | 0.052652 | -0.16 | -0.052589 | 0.16847 | 0.16842 | 3 | 3.1049e-05 | 6.2097e-05 | 5.6157 | 5.614 | 5.6157
5 | L12 | 1 | 2 | 1.8375 | 0.62125 | -1.8338 | -0.61015 | 1.9397 | 1.9326 | 6 | 0.0037005 | 0.011101 | 32.328 | 32.2107 | 32.328
5 | L23 | 2 | 3 | 1.4343 | 0.47884 | -1.4316 | -0.47313 | 1.5121 | 1.5077 | 4.5 | 0.0027421 | 0.0057126 | 33.6026 | 33.5048 | 33.6026
5 | L34 | 3 | 4 | 1.0136 | 0.33574 | -1.0121 | -0.33289 | 1.0677 | 1.0655 | 4 | 0.0014227 | 0.0028455 | 26.6929 | 26.6368 | 26.6929
5 | L45 | 4 | 5 | 0.47213 | 0.1554 | -0.47175 | -0.15463 | 0.49705 | 0.49645 | 3.5 | 0.00038515 | 0.0007703 | 14.2015 | 14.1841 | 14.2015
5 | L56 | 5 | 6 | 0.18975 | 0.061946 | -0.19 | -0.06245 | 0.1996 | 0.2 | 3 | -0.00025215 | -0.0005043 | 6.6534 | 6.6667 | 6.6667
6 | L12 | 1 | 2 | 2.3631 | 0.80528 | -2.3569 | -0.78669 | 2.4966 | 2.4848 | 6 | 0.0061973 | 0.018592 | 41.6097 | 41.4128 | 41.6097
6 | L23 | 2 | 3 | 1.8469 | 0.61906 | -1.8424 | -0.60957 | 1.9479 | 1.9406 | 4.5 | 0.0045526 | 0.0094845 | 43.2875 | 43.1249 | 43.2875
6 | L34 | 3 | 4 | 1.2374 | 0.41072 | -1.2357 | -0.40727 | 1.3038 | 1.3011 | 4 | 0.0017254 | 0.0034509 | 32.5945 | 32.5264 | 32.5945
6 | L45 | 4 | 5 | 0.63567 | 0.21006 | -0.63514 | -0.20899 | 0.66948 | 0.66864 | 3.5 | 0.00053277 | 0.0010655 | 19.128 | 19.104 | 19.128
6 | L56 | 5 | 6 | 0.27514 | 0.090665 | -0.275 | -0.090388 | 0.28969 | 0.28947 | 3 | 0.00013851 | 0.00027701 | 9.6564 | 9.6491 | 9.6564
7 | L12 | 1 | 2 | 2.9241 | 1.0046 | -2.9148 | -0.9767 | 3.0919 | 3.0741 | 6 | 0.0093109 | 0.027933 | 51.5318 | 51.2352 | 51.5318
7 | L23 | 2 | 3 | 2.3028 | 0.77555 | -2.2963 | -0.76203 | 2.4299 | 2.4195 | 4.5 | 0.0064862 | 0.013513 | 53.9982 | 53.7663 | 53.9982
7 | L34 | 3 | 4 | 1.4713 | 0.49087 | -1.4693 | -0.48681 | 1.5511 | 1.5479 | 4 | 0.0020306 | 0.0040613 | 38.7767 | 38.6965 | 38.7767
7 | L45 | 4 | 5 | 0.80931 | 0.26988 | -0.80814 | -0.26753 | 0.85312 | 0.85127 | 3.5 | 0.0011725 | 0.002345 | 24.375 | 24.3221 | 24.375
7 | L56 | 5 | 6 | 0.37614 | 0.12554 | -0.375 | -0.12326 | 0.39654 | 0.39474 | 3 | 0.0011414 | 0.0022829 | 13.2179 | 13.1579 | 13.2179
8 | L12 | 1 | 2 | 3.2572 | 1.125 | -3.2456 | -1.0902 | 3.446 | 3.4238 | 6 | 0.011591 | 0.034774 | 57.4332 | 57.0635 | 57.4332
8 | L23 | 2 | 3 | 2.5996 | 0.87788 | -2.5911 | -0.86017 | 2.7438 | 2.7301 | 4.5 | 0.008502 | 0.017712 | 60.9739 | 60.6698 | 60.9739
8 | L34 | 3 | 4 | 1.6011 | 0.53477 | -1.5986 | -0.52979 | 1.688 | 1.6841 | 4 | 0.0024915 | 0.004983 | 42.201 | 42.1026 | 42.201
8 | L45 | 4 | 5 | 0.9086 | 0.303 | -0.90719 | -0.30016 | 0.95779 | 0.95556 | 3.5 | 0.0014164 | 0.0028327 | 27.3655 | 27.3016 | 27.3655
8 | L56 | 5 | 6 | 0.45119 | 0.15028 | -0.45 | -0.14791 | 0.47556 | 0.47368 | 3 | 0.0011875 | 0.0023749 | 15.8519 | 15.7895 | 15.8519
9 | L12 | 1 | 2 | 3.3222 | 1.1496 | -3.3099 | -1.1127 | 3.5154 | 3.4919 | 6 | 0.012295 | 0.036886 | 58.5907 | 58.1982 | 58.5907
9 | L23 | 2 | 3 | 2.7149 | 0.91716 | -2.7049 | -0.89642 | 2.8656 | 2.8496 | 4.5 | 0.0099568 | 0.020743 | 63.6799 | 63.3238 | 63.6799
9 | L34 | 3 | 4 | 1.6269 | 0.54209 | -1.6238 | -0.53592 | 1.7148 | 1.71 | 4 | 0.0030878 | 0.0061757 | 42.871 | 42.7491 | 42.871
9 | L45 | 4 | 5 | 0.91131 | 0.30173 | -0.91022 | -0.29954 | 0.95997 | 0.95824 | 3.5 | 0.0010954 | 0.0021908 | 27.4276 | 27.3783 | 27.4276
9 | L56 | 5 | 6 | 0.49022 | 0.16149 | -0.49 | -0.16106 | 0.51613 | 0.51579 | 3 | 0.00021857 | 0.00043714 | 17.2045 | 17.193 | 17.2045
10 | L12 | 1 | 2 | 3.3036 | 1.1433 | -3.2914 | -1.1067 | 3.4958 | 3.4725 | 6 | 0.012197 | 0.036591 | 58.2638 | 57.8745 | 58.2638
10 | L23 | 2 | 3 | 2.7304 | 0.92232 | -2.7202 | -0.90119 | 2.882 | 2.8656 | 4.5 | 0.010142 | 0.02113 | 64.0435 | 63.6808 | 64.0435
10 | L34 | 3 | 4 | 1.6202 | 0.53964 | -1.6172 | -0.53346 | 1.7077 | 1.7029 | 4 | 0.0030924 | 0.0061847 | 42.6937 | 42.5717 | 42.6937
10 | L45 | 4 | 5 | 0.89715 | 0.2968 | -0.89613 | -0.29476 | 0.94497 | 0.94336 | 3.5 | 0.0010229 | 0.0020458 | 26.9992 | 26.9532 | 26.9992
10 | L56 | 5 | 6 | 0.50013 | 0.1646 | -0.5 | -0.16434 | 0.52652 | 0.52632 | 3 | 0.00012852 | 0.00025703 | 17.5506 | 17.5439 | 17.5506
11 | L12 | 1 | 2 | 3.2493 | 1.1237 | -3.2375 | -1.0884 | 3.4381 | 3.4156 | 6 | 0.011771 | 0.035313 | 57.3017 | 56.9261 | 57.3017
11 | L23 | 2 | 3 | 2.6935 | 0.90955 | -2.6839 | -0.88953 | 2.8429 | 2.8275 | 4.5 | 0.0096109 | 0.020023 | 63.1766 | 62.8329 | 63.1766
11 | L34 | 3 | 4 | 1.6059 | 0.53521 | -1.6031 | -0.52967 | 1.6928 | 1.6884 | 4 | 0.0027727 | 0.0055454 | 42.3188 | 42.2093 | 42.3188
11 | L45 | 4 | 5 | 0.87564 | 0.29055 | -0.87443 | -0.28813 | 0.92258 | 0.92068 | 3.5 | 0.00121 | 0.00242 | 26.3595 | 26.305 | 26.3595
11 | L56 | 5 | 6 | 0.49043 | 0.16191 | -0.49 | -0.16106 | 0.51647 | 0.51579 | 3 | 0.00042884 | 0.00085767 | 17.2155 | 17.193 | 17.2155
12 | L12 | 1 | 2 | 2.3517 | 1.0641 | -2.3451 | -1.0443 | 2.5812 | 2.5671 | 6 | 0.0065891 | 0.019767 | 43.0203 | 42.7852 | 43.0203
12 | L23 | 2 | 3 | 1.8181 | 0.87111 | -1.8133 | -0.86106 | 2.016 | 2.0073 | 4.5 | 0.0048242 | 0.01005 | 44.8002 | 44.6073 | 44.8002
12 | L34 | 3 | 4 | 0.76827 | 0.51758 | -0.76751 | -0.51606 | 0.92635 | 0.92487 | 4 | 0.00076089 | 0.0015218 | 23.1588 | 23.1218 | 23.1588
12 | L45 | 4 | 5 | 0.047507 | 0.27941 | -0.047352 | -0.2791 | 0.28342 | 0.28309 | 3.5 | 0.00015441 | 0.00030881 | 8.0977 | 8.0882 | 8.0977
12 | L56 | 5 | 6 | -0.32465 | 0.15683 | 0.325 | -0.15612 | 0.36054 | 0.36056 | 3 | 0.00035228 | 0.00070456 | 12.0181 | 12.0185 | 12.0185
13 | L12 | 1 | 2 | 2.3209 | 1.0534 | -2.3143 | -1.0337 | 2.5488 | 2.5347 | 6 | 0.0065555 | 0.019666 | 42.4792 | 42.245 | 42.4792
13 | L23 | 2 | 3 | 1.7958 | 0.86332 | -1.791 | -0.85337 | 1.9926 | 1.984 | 4.5 | 0.0047777 | 0.0099536 | 44.2791 | 44.0878 | 44.2791
13 | L34 | 3 | 4 | 0.75704 | 0.51351 | -0.75633 | -0.51209 | 0.91477 | 0.91339 | 4 | 0.00070899 | 0.001418 | 22.8692 | 22.8347 | 22.8692
13 | L45 | 4 | 5 | 0.036331 | 0.27544 | -0.03632 | -0.27542 | 0.27783 | 0.2778 | 3.5 | 1.0834e-05 | 2.1669e-05 | 7.9379 | 7.9373 | 7.9379
13 | L56 | 5 | 6 | -0.32968 | 0.15512 | 0.33 | -0.15448 | 0.36435 | 0.36437 | 3 | 0.00031986 | 0.00063972 | 12.145 | 12.1456 | 12.1456
14 | L12 | 1 | 2 | 2.3264 | 1.0547 | -2.3202 | -1.0363 | 2.5543 | 2.5411 | 6 | 0.0061472 | 0.018442 | 42.5712 | 42.3517 | 42.5712
14 | L23 | 2 | 3 | 1.7847 | 0.86025 | -1.7807 | -0.8519 | 1.9812 | 1.974 | 4.5 | 0.0040118 | 0.008358 | 44.0269 | 43.8662 | 44.0269
14 | L34 | 3 | 4 | 0.75769 | 0.51565 | -0.75751 | -0.51528 | 0.91651 | 0.91615 | 4 | 0.00018532 | 0.00037065 | 22.9128 | 22.9037 | 22.9128
14 | L45 | 4 | 5 | 0.045006 | 0.28109 | -0.044142 | -0.27936 | 0.28467 | 0.28283 | 3.5 | 0.00086425 | 0.0017285 | 8.1335 | 8.0809 | 8.1335
14 | L56 | 5 | 6 | -0.33386 | 0.15512 | 0.335 | -0.15284 | 0.36814 | 0.36822 | 3 | 0.001142 | 0.0022839 | 12.2712 | 12.2739 | 12.2739
15 | L12 | 1 | 2 | 2.3656 | 1.0684 | -2.359 | -1.0487 | 2.5956 | 2.5816 | 6 | 0.0065542 | 0.019662 | 43.2605 | 43.0268 | 43.2605
15 | L23 | 2 | 3 | 1.7725 | 0.85595 | -1.7679 | -0.84631 | 1.9683 | 1.96 | 4.5 | 0.0046236 | 0.0096326 | 43.7411 | 43.5558 | 43.7411
15 | L34 | 3 | 4 | 0.77788 | 0.52092 | -0.77698 | -0.51912 | 0.93619 | 0.93444 | 4 | 0.00089881 | 0.0017976 | 23.4047 | 23.361 | 23.4047
15 | L45 | 4 | 5 | 0.064476 | 0.28493 | -0.06422 | -0.28442 | 0.29214 | 0.29158 | 3.5 | 0.00025642 | 0.00051284 | 8.3468 | 8.3309 | 8.3468
15 | L56 | 5 | 6 | -0.34978 | 0.14835 | 0.35 | -0.14791 | 0.37994 | 0.37997 | 3 | 0.00021879 | 0.00043759 | 12.6646 | 12.6656 | 12.6656
16 | L12 | 1 | 2 | 2.3894 | 1.0763 | -2.3825 | -1.0557 | 2.6206 | 2.606 | 6 | 0.0068712 | 0.020613 | 43.6773 | 43.4326 | 43.6773
16 | L23 | 2 | 3 | 1.7025 | 0.83218 | -1.6982 | -0.82311 | 1.895 | 1.8872 | 4.5 | 0.0043574 | 0.0090779 | 42.1121 | 41.9368 | 42.1121
16 | L34 | 3 | 4 | 0.79619 | 0.52663 | -0.79526 | -0.52477 | 0.9546 | 0.9528 | 4 | 0.00093097 | 0.0018619 | 23.865 | 23.8199 | 23.865
16 | L45 | 4 | 5 | 0.09026 | 0.29305 | -0.090154 | -0.29284 | 0.30663 | 0.3064 | 3.5 | 0.00010582 | 0.00021165 | 8.761 | 8.7543 | 8.761
16 | L56 | 5 | 6 | -0.38985 | 0.13507 | 0.39 | -0.13476 | 0.41258 | 0.41263 | 3 | 0.00015388 | 0.00030776 | 13.7527 | 13.7542 | 13.7542
17 | L12 | 1 | 2 | 2.3843 | 1.0735 | -2.3776 | -1.0532 | 2.6148 | 2.6004 | 6 | 0.0067574 | 0.020272 | 43.5805 | 43.3399 | 43.5805
17 | L23 | 2 | 3 | 1.5701 | 0.78777 | -1.5665 | -0.78039 | 1.7566 | 1.7501 | 4.5 | 0.0035425 | 0.0073802 | 39.0359 | 38.8922 | 39.0359
17 | L34 | 3 | 4 | 0.79653 | 0.5273 | -0.7957 | -0.52565 | 0.95525 | 0.95365 | 4 | 0.00082735 | 0.0016547 | 23.8813 | 23.8412 | 23.8813
17 | L45 | 4 | 5 | 0.1207 | 0.30379 | -0.12051 | -0.30342 | 0.32689 | 0.32648 | 3.5 | 0.00018487 | 0.00036974 | 9.3397 | 9.3279 | 9.3397
17 | L56 | 5 | 6 | -0.44949 | 0.11607 | 0.45 | -0.11504 | 0.46423 | 0.46447 | 3 | 0.00051474 | 0.0010295 | 15.4743 | 15.4824 | 15.4824
18 | L12 | 1 | 2 | 2.2654 | 1.0314 | -2.2592 | -1.0129 | 2.4892 | 2.4759 | 6 | 0.0061887 | 0.018566 | 41.4865 | 41.2651 | 41.4865
18 | L23 | 2 | 3 | 1.4092 | 0.7335 | -1.4062 | -0.72714 | 1.5887 | 1.5831 | 4.5 | 0.0030517 | 0.0063576 | 35.3046 | 35.1794 | 35.3046
18 | L34 | 3 | 4 | 0.74619 | 0.51021 | -0.74537 | -0.50856 | 0.90395 | 0.90234 | 4 | 0.00082188 | 0.0016438 | 22.5986 | 22.5585 | 22.5986
18 | L45 | 4 | 5 | 0.10037 | 0.29656 | -0.10026 | -0.29633 | 0.31309 | 0.31283 | 3.5 | 0.00011551 | 0.00023102 | 8.9453 | 8.938 | 8.9453
18 | L56 | 5 | 6 | -0.49974 | 0.09912 | 0.5 | -0.098605 | 0.50948 | 0.50963 | 3 | 0.00025748 | 0.00051496 | 16.9826 | 16.9877 | 16.9877
19 | L12 | 1 | 2 | 2.0475 | 0.95465 | -2.0431 | -0.94149 | 2.2591 | 2.2496 | 6 | 0.0043859 | 0.013158 | 37.6521 | 37.4935 | 37.6521
19 | L23 | 2 | 3 | 1.2271 | 0.67329 | -1.2258 | -0.67045 | 1.3997 | 1.3971 | 4.5 | 0.0013625 | 0.0028385 | 31.1043 | 31.0474 | 31.1043
19 | L34 | 3 | 4 | 0.65376 | 0.48244 | -0.6538 | -0.48252 | 0.8125 | 0.81257 | 4 | -3.9162e-05 | -7.8324e-05 | 20.3124 | 20.3143 | 20.3143
19 | L45 | 4 | 5 | 0.038798 | 0.28038 | -0.037899 | -0.27858 | 0.28305 | 0.28114 | 3.5 | 0.00089947 | 0.0017989 | 8.0871 | 8.0327 | 8.0871
19 | L56 | 5 | 6 | -0.5381 | 0.089256 | 0.54 | -0.085458 | 0.54545 | 0.54672 | 3 | 0.001899 | 0.003798 | 18.1818 | 18.224 | 18.224
20 | L12 | 1 | 2 | 1.8359 | 0.88224 | -1.8318 | -0.86985 | 2.0369 | 2.0278 | 6 | 0.0041321 | 0.012396 | 33.9484 | 33.7972 | 33.9484
20 | L23 | 2 | 3 | 1.0838 | 0.62399 | -1.082 | -0.62023 | 1.2506 | 1.2471 | 4.5 | 0.0018063 | 0.0037632 | 27.7909 | 27.7144 | 27.7909
20 | L34 | 3 | 4 | 0.55399 | 0.44668 | -0.55352 | -0.44576 | 0.71164 | 0.71069 | 4 | 0.00046331 | 0.00092663 | 17.7909 | 17.7674 | 17.7909
20 | L45 | 4 | 5 | -0.031477 | 0.25348 | 0.031623 | -0.25318 | 0.25542 | 0.25515 | 3.5 | 0.00014594 | 0.00029188 | 7.2978 | 7.29 | 7.2978
20 | L56 | 5 | 6 | -0.55962 | 0.079639 | 0.56 | -0.078884 | 0.56526 | 0.56553 | 3 | 0.00037717 | 0.00075434 | 18.842 | 18.851 | 18.851
21 | L12 | 1 | 2 | 2.3666 | 0.8052 | -2.3605 | -0.78709 | 2.4998 | 2.4883 | 6 | 0.0060379 | 0.018114 | 41.6635 | 41.4717 | 41.6635
21 | L23 | 2 | 3 | 1.723 | 0.57755 | -1.7196 | -0.57032 | 1.8173 | 1.8117 | 4.5 | 0.0034703 | 0.0072298 | 40.3835 | 40.2596 | 40.3835
21 | L34 | 3 | 4 | 1.2356 | 0.41124 | -1.2342 | -0.40847 | 1.3022 | 1.3 | 4 | 0.0013837 | 0.0027674 | 32.5552 | 32.5006 | 32.5552
21 | L45 | 4 | 5 | 0.67168 | 0.22359 | -0.67085 | -0.22192 | 0.70792 | 0.70661 | 3.5 | 0.00083147 | 0.0016629 | 20.2263 | 20.1888 | 20.2263
21 | L56 | 5 | 6 | 0.22085 | 0.074017 | -0.22 | -0.072311 | 0.23293 | 0.23158 | 3 | 0.00085324 | 0.0017065 | 7.7642 | 7.7193 | 7.7642
22 | L12 | 1 | 2 | 2.0673 | 0.70091 | -2.0626 | -0.68672 | 2.1829 | 2.1739 | 6 | 0.0047295 | 0.014188 | 36.3819 | 36.2318 | 36.3819
22 | L23 | 2 | 3 | 1.5526 | 0.51909 | -1.5494 | -0.51245 | 1.6371 | 1.6319 | 4.5 | 0.0031907 | 0.0066473 | 36.3794 | 36.2655 | 36.3794
22 | L34 | 3 | 4 | 1.1094 | 0.36783 | -1.1081 | -0.36514 | 1.1688 | 1.1667 | 4 | 0.0013423 | 0.0026845 | 29.2198 | 29.1669 | 29.2198
22 | L45 | 4 | 5 | 0.56056 | 0.18519 | -0.56011 | -0.18428 | 0.59036 | 0.58965 | 3.5 | 0.00045194 | 0.00090387 | 16.8674 | 16.847 | 16.8674
22 | L56 | 5 | 6 | 0.20011 | 0.065956 | -0.2 | -0.065737 | 0.2107 | 0.21053 | 3 | 0.00010971 | 0.00021941 | 7.0233 | 7.0175 | 7.0233
23 | L12 | 1 | 2 | 1.8868 | 0.63815 | -1.8829 | -0.62643 | 1.9918 | 1.9844 | 6 | 0.0039078 | 0.011723 | 33.1965 | 33.0727 | 33.1965
23 | L23 | 2 | 3 | 1.4409 | 0.48115 | -1.4383 | -0.47573 | 1.5191 | 1.5149 | 4.5 | 0.0026006 | 0.0054179 | 33.7578 | 33.665 | 33.7578
23 | L34 | 3 | 4 | 1.0313 | 0.34196 | -1.0302 | -0.3398 | 1.0865 | 1.0848 | 4 | 0.00108 | 0.0021601 | 27.1626 | 27.12 | 27.1626
23 | L45 | 4 | 5 | 0.49771 | 0.16477 | -0.49731 | -0.16398 | 0.52427 | 0.52365 | 3.5 | 0.00039447 | 0.00078894 | 14.9793 | 14.9615 | 14.9793
23 | L56 | 5 | 6 | 0.18531 | 0.061434 | -0.185 | -0.060807 | 0.19523 | 0.19474 | 3 | 0.00031369 | 0.00062738 | 6.5077 | 6.4912 | 6.5077

## sdp_rank
hour | lambda_1 | lambda_2 | tail_eigen_sum | lambda2_over_lambda1 | tail_over_lambda1
0 | 5.9295 | 5.056e-07 | 5.8975e-07 | 8.5269e-08 | 9.946e-08
1 | 5.9331 | 6.7821e-07 | 1.0309e-06 | 1.1431e-07 | 1.7375e-07
2 | 5.9355 | 2.285e-08 | 3.9404e-08 | 3.8497e-09 | 6.6387e-09
3 | 5.9371 | 1.0432e-07 | 1.1788e-07 | 1.7571e-08 | 1.9854e-08
4 | 5.9355 | 2.285e-08 | 3.9404e-08 | 3.8497e-09 | 6.6387e-09
5 | 5.9258 | 7.5413e-07 | 8.2861e-07 | 1.2726e-07 | 1.3983e-07
6 | 5.9047 | 1.4293e-07 | 1.769e-07 | 2.4205e-08 | 2.996e-08
7 | 5.8819 | 2.2802e-06 | 2.6403e-06 | 3.8766e-07 | 4.4889e-07
8 | 5.868 | 2.2419e-06 | 2.6643e-06 | 3.8206e-07 | 4.5404e-07
9 | 5.8644 | 1.984e-07 | 2.7315e-07 | 3.3831e-08 | 4.6578e-08
10 | 5.8647 | 3.1604e-07 | 4.8571e-07 | 5.3889e-08 | 8.282e-08
11 | 5.8667 | 7.1372e-07 | 8.8494e-07 | 1.2166e-07 | 1.5084e-07
12 | 5.8967 | 5.505e-07 | 5.9733e-07 | 9.3357e-08 | 1.013e-07
13 | 5.8979 | 4.6857e-07 | 8.2734e-07 | 7.9446e-08 | 1.4028e-07
14 | 5.8978 | 3.3078e-06 | 3.3078e-06 | 5.6085e-07 | 5.6085e-07
15 | 5.897 | 4.5136e-07 | 8.7625e-07 | 7.6541e-08 | 1.4859e-07
16 | 5.8974 | 3.7173e-08 | 6.3738e-08 | 6.3032e-09 | 1.0808e-08
17 | 5.8997 | 7.6924e-07 | 9.1795e-07 | 1.3039e-07 | 1.5559e-07
18 | 5.9055 | 4.4303e-08 | 7.3483e-08 | 7.502e-09 | 1.2443e-08
19 | 5.9142 | 5.8134e-06 | 6.1913e-06 | 9.8296e-07 | 1.0469e-06
20 | 5.9225 | 2.3219e-07 | 3.2169e-07 | 3.9205e-08 | 5.4317e-08
21 | 5.9066 | 1.8197e-06 | 2.185e-06 | 3.0808e-07 | 3.6993e-07
22 | 5.9176 | 2.6022e-07 | 2.6022e-07 | 4.3975e-08 | 4.3975e-08
23 | 5.9243 | 6.4534e-07 | 8.074e-07 | 1.0893e-07 | 1.3629e-07

## sdp_solver_status
hour | status | objective | solve_time_sec | constraints | scalar_variables
0 | optimal | 78.512 | 1.1942 | 46 | 39
1 | optimal | 74.4076 | 1.7658 | 46 | 39
2 | optimal | 71.6872 | 1.555 | 46 | 39
3 | optimal | 69.9644 | 1.6943 | 46 | 39
4 | optimal | 71.6872 | 1.5355 | 46 | 39
5 | optimal | 82.6874 | 1.3842 | 46 | 39
6 | optimal | 106.3416 | 0.99038 | 46 | 39
7 | optimal | 204.6899 | 2.337 | 46 | 39
8 | optimal | 228.0032 | 1.9184 | 46 | 39
9 | optimal | 232.5508 | 1.3693 | 46 | 39
10 | optimal | 231.2508 | 2.2304 | 46 | 39
11 | optimal | 227.4506 | 1.3613 | 46 | 39
12 | optimal | 279.6513 | 2.5183 | 46 | 39
13 | optimal | 276.8786 | 2.0291 | 46 | 39
14 | optimal | 277.3715 | 2.144 | 46 | 39
15 | optimal | 280.8999 | 2.0791 | 46 | 39
16 | optimal | 283.0477 | 1.1087 | 46 | 39
17 | optimal | 354.1193 | 1.1197 | 46 | 39
18 | optimal | 339.8522 | 1.1495 | 46 | 39
19 | optimal | 313.7008 | 2.2745 | 46 | 39
20 | optimal | 288.311 | 0.87022 | 46 | 39
21 | optimal | 177.4933 | 2.5323 | 46 | 39
22 | optimal | 155.0493 | 1.2451 | 46 | 39
23 | optimal | 141.5098 | 1.1919 | 46 | 39

## dist_model_info
metric | value
objective | 4847.1169
variables | 576
linear_constraints | 432
quadratic_constraints | 240

## dist_dispatch
hour | p_grid_mw | p_dg_mw | q_grid_mvar | v_min_pu
0 | 1.7447 | 1.2276e-08 | 0.5891 | 0.99102
1 | 1.6535 | 1.2274e-08 | 0.55758 | 0.99148
2 | 1.593 | 1.227e-08 | 0.53672 | 0.99179
3 | 1.5548 | 1.2265e-08 | 0.52352 | 0.99198
4 | 1.593 | 1.227e-08 | 0.53672 | 0.99179
5 | 1.8375 | 1.2303e-08 | 0.62131 | 0.99054
6 | 2.3631 | 1.2071e-08 | 0.8053 | 0.9878
7 | 2.9241 | 3.418e-08 | 1.0049 | 0.98484
8 | 3.2572 | 3.4477e-08 | 1.1253 | 0.98301
9 | 3.3222 | 3.461e-08 | 1.1497 | 0.98252
10 | 3.3036 | 3.4597e-08 | 1.1433 | 0.98255
11 | 3.2493 | 3.4565e-08 | 1.1237 | 0.98282
12 | 2.3517 | 0.8 | 1.0642 | 0.9876
13 | 2.3209 | 0.8 | 1.0534 | 0.98775
14 | 2.3264 | 0.8 | 1.0551 | 0.98775
15 | 2.3656 | 0.8 | 1.0686 | 0.98762
16 | 2.3894 | 0.8 | 1.0763 | 0.98764
17 | 2.3843 | 0.8 | 1.0736 | 0.98787
18 | 2.2654 | 0.8 | 1.0315 | 0.98856
19 | 2.0475 | 0.8 | 0.95544 | 0.98966
20 | 1.8359 | 0.8 | 0.88226 | 0.99067
21 | 2.3666 | 5.2405e-08 | 0.80546 | 0.98808
22 | 2.0673 | 5.2101e-08 | 0.70095 | 0.98949
23 | 1.8868 | 5.1822e-08 | 0.63822 | 0.99036

## dist_voltage
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | 1 | 0.9965 | 0.99373 | 0.99211 | 0.99129 | 0.99102
1 | 1 | 0.99668 | 0.99405 | 0.9925 | 0.99173 | 0.99148
2 | 1 | 0.99681 | 0.99426 | 0.99276 | 0.99203 | 0.99179
3 | 1 | 0.99688 | 0.9944 | 0.99293 | 0.99222 | 0.99198
4 | 1 | 0.99681 | 0.99426 | 0.99276 | 0.99203 | 0.99179
5 | 1 | 0.99631 | 0.99339 | 0.99169 | 0.99082 | 0.99054
6 | 1 | 0.99524 | 0.99147 | 0.98939 | 0.98822 | 0.9878
7 | 1 | 0.99409 | 0.98937 | 0.9869 | 0.98541 | 0.98484
8 | 1 | 0.9934 | 0.98807 | 0.98538 | 0.9837 | 0.98301
9 | 1 | 0.99327 | 0.9877 | 0.98496 | 0.98327 | 0.98252
10 | 1 | 0.99331 | 0.9877 | 0.98497 | 0.98331 | 0.98255
11 | 1 | 0.99342 | 0.98789 | 0.98519 | 0.98356 | 0.98282
12 | 1 | 0.99447 | 0.9901 | 0.98828 | 0.9876 | 0.98761
13 | 1 | 0.99454 | 0.99021 | 0.9884 | 0.98775 | 0.98777
14 | 1 | 0.99453 | 0.99022 | 0.98842 | 0.98775 | 0.98778
15 | 1 | 0.99445 | 0.99016 | 0.98833 | 0.98762 | 0.98767
16 | 1 | 0.9944 | 0.99026 | 0.98839 | 0.98764 | 0.98775
17 | 1 | 0.99441 | 0.99054 | 0.98868 | 0.98787 | 0.98807
18 | 1 | 0.99466 | 0.99112 | 0.98933 | 0.98856 | 0.98884
19 | 1 | 0.9951 | 0.99194 | 0.99031 | 0.98966 | 0.99
20 | 1 | 0.99553 | 0.99266 | 0.9912 | 0.99067 | 0.99104
21 | 1 | 0.99524 | 0.99172 | 0.98965 | 0.98841 | 0.98808
22 | 1 | 0.99585 | 0.99268 | 0.99082 | 0.98979 | 0.98949
23 | 1 | 0.99621 | 0.99327 | 0.99155 | 0.99063 | 0.99036

## dist_branch_flow
hour | branch | from_bus | to_bus | p_mw | q_mvar | p_pu | q_pu | s_mva | s_max_mva | ell_pu | p_loss_mw | q_loss_mvar | soc_gap | loading_pct
0 | L12 | 1 | 2 | 1.7447 | 0.5891 | 0.17447 | 0.05891 | 1.8415 | 6 | 0.033911 | 0.0033911 | 0.010173 | 5.053e-07 | 30.6913
0 | L23 | 2 | 3 | 1.3588 | 0.45321 | 0.13588 | 0.045321 | 1.4324 | 4.5 | 0.020668 | 0.0024801 | 0.005167 | 5.5252e-06 | 31.8312
0 | L34 | 3 | 4 | 0.97134 | 0.3215 | 0.097134 | 0.03215 | 1.0232 | 4 | 0.010602 | 0.0010602 | 0.0021204 | 1.1252e-06 | 25.579
0 | L45 | 4 | 5 | 0.44528 | 0.14682 | 0.044528 | 0.014682 | 0.46886 | 3.5 | 0.0022343 | 0.00024577 | 0.00049154 | 8.7645e-07 | 13.3959
0 | L56 | 5 | 6 | 0.17503 | 0.057582 | 0.017503 | 0.0057582 | 0.18426 | 3 | 0.00034754 | 3.1279e-05 | 6.2557e-05 | 1.9946e-06 | 6.142
1 | L12 | 1 | 2 | 1.6535 | 0.55758 | 0.16535 | 0.055758 | 1.745 | 6 | 0.030451 | 0.0030451 | 0.0091353 | 1.5343e-06 | 29.083
1 | L23 | 2 | 3 | 1.2935 | 0.4311 | 0.12935 | 0.04311 | 1.3634 | 4.5 | 0.018713 | 0.0022456 | 0.0046783 | 6.5601e-07 | 30.2979
1 | L34 | 3 | 4 | 0.92821 | 0.30711 | 0.092821 | 0.030711 | 0.9777 | 4 | 0.0096739 | 0.00096739 | 0.0019348 | 2.0196e-07 | 24.4424
1 | L45 | 4 | 5 | 0.41724 | 0.13755 | 0.041724 | 0.013755 | 0.43933 | 3.5 | 0.00196 | 0.0002156 | 0.0004312 | 5.9005e-07 | 12.5523
1 | L56 | 5 | 6 | 0.16503 | 0.054288 | 0.016503 | 0.0054288 | 0.17373 | 3 | 0.00030784 | 2.7706e-05 | 5.5411e-05 | 9.5808e-07 | 5.7909
2 | L12 | 1 | 2 | 1.593 | 0.53672 | 0.1593 | 0.053672 | 1.681 | 6 | 0.028261 | 0.0028261 | 0.0084783 | 2.2446e-06 | 28.0172
2 | L23 | 2 | 3 | 1.2502 | 0.41649 | 0.12502 | 0.041649 | 1.3178 | 4.5 | 0.017479 | 0.0020975 | 0.0043698 | 2.4207e-06 | 29.2838
2 | L34 | 3 | 4 | 0.89613 | 0.29642 | 0.089613 | 0.029642 | 0.94388 | 4 | 0.0090125 | 0.00090125 | 0.0018025 | 2.4732e-07 | 23.597
2 | L45 | 4 | 5 | 0.40022 | 0.13192 | 0.040022 | 0.013192 | 0.42141 | 3.5 | 0.0018024 | 0.00019827 | 0.00039654 | 6.2158e-07 | 12.0402
2 | L56 | 5 | 6 | 0.16003 | 0.052642 | 0.016003 | 0.0052642 | 0.16846 | 3 | 0.00029049 | 2.6144e-05 | 5.2288e-05 | 2.0779e-06 | 5.6154
3 | L12 | 1 | 2 | 1.5548 | 0.52352 | 0.15548 | 0.052352 | 1.6405 | 6 | 0.026917 | 0.0026917 | 0.008075 | 2.7538e-06 | 27.3424
3 | L23 | 2 | 3 | 1.2206 | 0.40649 | 0.12206 | 0.040649 | 1.2865 | 4.5 | 0.016657 | 0.0019988 | 0.0041643 | 3.0346e-06 | 28.5885
3 | L34 | 3 | 4 | 0.87758 | 0.29024 | 0.087758 | 0.029024 | 0.92433 | 4 | 0.0086407 | 0.00086407 | 0.0017281 | 3.0643e-07 | 23.1082
3 | L45 | 4 | 5 | 0.38921 | 0.12828 | 0.038921 | 0.012828 | 0.40981 | 3.5 | 0.0017041 | 0.00018745 | 0.00037489 | 6.3266e-07 | 11.7088
3 | L56 | 5 | 6 | 0.15502 | 0.050995 | 0.015502 | 0.0050995 | 0.1632 | 3 | 0.00027217 | 2.4495e-05 | 4.899e-05 | 1.6165e-06 | 5.4399
4 | L12 | 1 | 2 | 1.593 | 0.53672 | 0.1593 | 0.053672 | 1.681 | 6 | 0.028261 | 0.0028261 | 0.0084783 | 2.2446e-06 | 28.0172
4 | L23 | 2 | 3 | 1.2502 | 0.41649 | 0.12502 | 0.041649 | 1.3178 | 4.5 | 0.017479 | 0.0020975 | 0.0043698 | 2.4207e-06 | 29.2838
4 | L34 | 3 | 4 | 0.89613 | 0.29642 | 0.089613 | 0.029642 | 0.94388 | 4 | 0.0090125 | 0.00090125 | 0.0018025 | 2.4732e-07 | 23.597
4 | L45 | 4 | 5 | 0.40022 | 0.13192 | 0.040022 | 0.013192 | 0.42141 | 3.5 | 0.0018024 | 0.00019827 | 0.00039654 | 6.2158e-07 | 12.0402
4 | L56 | 5 | 6 | 0.16003 | 0.052642 | 0.016003 | 0.0052642 | 0.16846 | 3 | 0.00029049 | 2.6144e-05 | 5.2288e-05 | 2.0779e-06 | 5.6154
5 | L12 | 1 | 2 | 1.8375 | 0.62131 | 0.18375 | 0.062131 | 1.9397 | 6 | 0.037625 | 0.0037625 | 0.011287 | 6.4286e-07 | 32.3282
5 | L23 | 2 | 3 | 1.4342 | 0.47871 | 0.14342 | 0.047871 | 1.512 | 4.5 | 0.023033 | 0.0027639 | 0.0057582 | 1.2163e-06 | 33.6003
5 | L34 | 3 | 4 | 1.0135 | 0.33557 | 0.10135 | 0.033557 | 1.0676 | 4 | 0.01155 | 0.001155 | 0.00231 | 6.7673e-07 | 26.6894
5 | L45 | 4 | 5 | 0.47231 | 0.15577 | 0.047231 | 0.015577 | 0.49734 | 3.5 | 0.0025157 | 0.00027673 | 0.00055346 | 6.6493e-07 | 14.2096
5 | L56 | 5 | 6 | 0.19004 | 0.062524 | 0.019004 | 0.0062524 | 0.20006 | 3 | 0.00040863 | 3.6777e-05 | 7.3553e-05 | 9.3227e-07 | 6.6686
6 | L12 | 1 | 2 | 2.3631 | 0.8053 | 0.23631 | 0.08053 | 2.4966 | 6 | 0.06233 | 0.006233 | 0.018699 | 2.1709e-07 | 41.6098
6 | L23 | 2 | 3 | 1.8469 | 0.61898 | 0.18469 | 0.061898 | 1.9479 | 4.5 | 0.038306 | 0.0045967 | 0.0095765 | 3.3944e-07 | 43.286
6 | L34 | 3 | 4 | 1.2373 | 0.41055 | 0.12373 | 0.041055 | 1.3036 | 4 | 0.017294 | 0.0017294 | 0.0034589 | 5.6626e-06 | 32.5911
6 | L45 | 4 | 5 | 0.63558 | 0.20988 | 0.063558 | 0.020988 | 0.66934 | 3.5 | 0.004577 | 0.00050347 | 0.0010069 | 3.0669e-07 | 19.1239
6 | L56 | 5 | 6 | 0.27508 | 0.090543 | 0.027508 | 0.0090543 | 0.2896 | 3 | 0.00085926 | 7.7334e-05 | 0.00015467 | 4.8118e-07 | 9.6532
7 | L12 | 1 | 2 | 2.9241 | 1.0049 | 0.29241 | 0.10049 | 3.092 | 6 | 0.095605 | 0.0095605 | 0.028682 | 7.545e-08 | 51.5335
7 | L23 | 2 | 3 | 2.3026 | 0.77511 | 0.23026 | 0.077511 | 2.4295 | 4.5 | 0.059731 | 0.0071677 | 0.014933 | 4.1397e-08 | 53.9899
7 | L34 | 3 | 4 | 1.4704 | 0.48901 | 0.14704 | 0.048901 | 1.5496 | 4 | 0.024531 | 0.0024531 | 0.0049063 | 2.6198e-07 | 38.7399
7 | L45 | 4 | 5 | 0.80796 | 0.26717 | 0.080796 | 0.026717 | 0.85099 | 3.5 | 0.0074356 | 0.00081791 | 0.0016358 | 2.3269e-07 | 24.314
7 | L56 | 5 | 6 | 0.37514 | 0.12355 | 0.037514 | 0.012355 | 0.39496 | 3 | 0.001607 | 0.00014463 | 0.00028926 | 4.9459e-07 | 13.1655
8 | L12 | 1 | 2 | 3.2572 | 1.1253 | 0.32572 | 0.11253 | 3.4461 | 6 | 0.11876 | 0.011876 | 0.035627 | 7.4008e-08 | 57.4349
8 | L23 | 2 | 3 | 2.5993 | 0.87736 | 0.25993 | 0.087736 | 2.7434 | 4.5 | 0.076264 | 0.0091517 | 0.019066 | 4.6317e-08 | 60.9641
8 | L34 | 3 | 4 | 1.6002 | 0.53289 | 0.16002 | 0.053289 | 1.6866 | 4 | 0.029136 | 0.0029136 | 0.0058272 | 2.7861e-07 | 42.164
8 | L45 | 4 | 5 | 0.90724 | 0.30028 | 0.090724 | 0.030028 | 0.95564 | 3.5 | 0.009406 | 0.0010347 | 0.0020693 | 3.7743e-07 | 27.3041
8 | L56 | 5 | 6 | 0.45021 | 0.14833 | 0.045021 | 0.014833 | 0.47401 | 3 | 0.0023221 | 0.00020899 | 0.00041798 | 1.2484e-07 | 15.8004
9 | L12 | 1 | 2 | 3.3222 | 1.1497 | 0.33222 | 0.11497 | 3.5155 | 6 | 0.12358 | 0.012358 | 0.037075 | 6.7188e-08 | 58.591
9 | L23 | 2 | 3 | 2.7148 | 0.91703 | 0.27148 | 0.091703 | 2.8655 | 4.5 | 0.083227 | 0.0099873 | 0.020807 | 4.6653e-08 | 63.6776
9 | L34 | 3 | 4 | 1.6268 | 0.5419 | 0.16268 | 0.05419 | 1.7147 | 4 | 0.030139 | 0.0030139 | 0.0060278 | 3.398e-07 | 42.8672
9 | L45 | 4 | 5 | 0.91129 | 0.30169 | 0.091129 | 0.030169 | 0.95993 | 3.5 | 0.0094987 | 0.0010449 | 0.0020897 | 3.7545e-07 | 27.4266
9 | L56 | 5 | 6 | 0.49025 | 0.16155 | 0.049025 | 0.016155 | 0.51618 | 3 | 0.002756 | 0.00024804 | 0.00049608 | 1.0468e-07 | 17.206
10 | L12 | 1 | 2 | 3.3036 | 1.1433 | 0.33036 | 0.11433 | 3.4958 | 6 | 0.12221 | 0.012221 | 0.036663 | 6.7574e-08 | 58.2639
10 | L23 | 2 | 3 | 2.7304 | 0.92227 | 0.27304 | 0.092227 | 2.8819 | 4.5 | 0.084178 | 0.010101 | 0.021045 | 4.6363e-08 | 64.0427
10 | L34 | 3 | 4 | 1.6203 | 0.53968 | 0.16203 | 0.053968 | 1.7078 | 4 | 0.029896 | 0.0029896 | 0.0059792 | 3.2846e-07 | 42.6944
10 | L45 | 4 | 5 | 0.89727 | 0.29704 | 0.089727 | 0.029704 | 0.94516 | 3.5 | 0.0092083 | 0.0010129 | 0.0020258 | 3.6223e-07 | 27.0046
10 | L56 | 5 | 6 | 0.50026 | 0.16486 | 0.050026 | 0.016486 | 0.52672 | 3 | 0.0028695 | 0.00025825 | 0.0005165 | 1.1436e-07 | 17.5574
11 | L12 | 1 | 2 | 3.2493 | 1.1237 | 0.32493 | 0.11237 | 3.4381 | 6 | 0.11821 | 0.011821 | 0.035462 | 7.3244e-08 | 57.3021
11 | L23 | 2 | 3 | 2.6935 | 0.90947 | 0.26935 | 0.090947 | 2.8429 | 4.5 | 0.081894 | 0.0098273 | 0.020474 | 4.5588e-08 | 63.175
11 | L34 | 3 | 4 | 1.6056 | 0.53468 | 0.16056 | 0.053468 | 1.6923 | 4 | 0.029346 | 0.0029346 | 0.0058693 | 2.5875e-07 | 42.3082
11 | L45 | 4 | 5 | 0.87521 | 0.28969 | 0.087521 | 0.028969 | 0.92191 | 3.5 | 0.008757 | 0.00096327 | 0.0019265 | 3.3704e-07 | 26.3403
11 | L56 | 5 | 6 | 0.49025 | 0.16155 | 0.049025 | 0.016155 | 0.51618 | 3 | 0.0027543 | 0.00024789 | 0.00049578 | 1.3464e-07 | 17.206
12 | L12 | 1 | 2 | 2.3517 | 1.0642 | 0.23517 | 0.10642 | 2.5812 | 6 | 0.066629 | 0.0066629 | 0.019989 | 8.2463e-08 | 43.0208
12 | L23 | 2 | 3 | 1.818 | 0.87097 | 0.1818 | 0.087097 | 2.0159 | 4.5 | 0.041091 | 0.0049309 | 0.010273 | 4.2126e-08 | 44.7973
12 | L34 | 3 | 4 | 0.76808 | 0.51722 | 0.076808 | 0.051722 | 0.926 | 4 | 0.0087472 | 0.00087472 | 0.0017494 | 1.3184e-07 | 23.1499
12 | L45 | 4 | 5 | 0.04721 | 0.27882 | 0.004721 | 0.027882 | 0.28278 | 3.5 | 0.00081896 | 9.0085e-05 | 0.00018017 | 1.986e-07 | 8.0795
12 | L56 | 5 | 6 | -0.32488 | 0.15636 | -0.032488 | 0.015636 | 0.36055 | 3 | 0.0013332 | 0.00011999 | 0.00023997 | 3.4982e-07 | 12.0184
13 | L12 | 1 | 2 | 2.3209 | 1.0534 | 0.23209 | 0.10534 | 2.5487 | 6 | 0.064961 | 0.0064961 | 0.019488 | 6.7035e-08 | 42.4789
13 | L23 | 2 | 3 | 1.7959 | 0.86345 | 0.17959 | 0.086345 | 1.9927 | 4.5 | 0.040145 | 0.0048174 | 0.010036 | 5.0903e-08 | 44.2816
13 | L34 | 3 | 4 | 0.75706 | 0.51356 | 0.075706 | 0.051356 | 0.91481 | 4 | 0.0085357 | 0.00085357 | 0.0017071 | 4.1182e-07 | 22.8704
13 | L45 | 4 | 5 | 0.036209 | 0.2752 | 0.0036209 | 0.02752 | 0.27757 | 3.5 | 0.00078887 | 8.6776e-05 | 0.00017355 | 2.3009e-07 | 7.9306
13 | L56 | 5 | 6 | -0.32988 | 0.15473 | -0.032988 | 0.015473 | 0.36436 | 3 | 0.0013611 | 0.0001225 | 0.00024501 | 4.0959e-07 | 12.1454
14 | L12 | 1 | 2 | 2.3264 | 1.0551 | 0.23264 | 0.10551 | 2.5545 | 6 | 0.065252 | 0.0065252 | 0.019576 | 6.4694e-08 | 42.5743
14 | L23 | 2 | 3 | 1.7843 | 0.85956 | 0.17843 | 0.085956 | 1.9806 | 4.5 | 0.03966 | 0.0047592 | 0.0099149 | 5.2095e-08 | 44.0127
14 | L34 | 3 | 4 | 0.75657 | 0.5134 | 0.075657 | 0.05134 | 0.91432 | 4 | 0.0085262 | 0.00085262 | 0.0017052 | 4.9366e-07 | 22.8579
14 | L45 | 4 | 5 | 0.043214 | 0.27751 | 0.0043214 | 0.027751 | 0.28085 | 3.5 | 0.00080763 | 8.8839e-05 | 0.00017768 | 2.4138e-07 | 8.0244
14 | L56 | 5 | 6 | -0.33487 | 0.15309 | -0.033487 | 0.015309 | 0.36821 | 3 | 0.00139 | 0.0001251 | 0.00025021 | 4.2352e-07 | 12.2736
15 | L12 | 1 | 2 | 2.3656 | 1.0686 | 0.23656 | 0.10686 | 2.5957 | 6 | 0.067378 | 0.0067378 | 0.020213 | 7.4976e-08 | 43.262
15 | L23 | 2 | 3 | 1.7723 | 0.8556 | 0.17723 | 0.08556 | 1.968 | 4.5 | 0.039166 | 0.0046999 | 0.0097914 | 4.8619e-08 | 43.7342
15 | L34 | 3 | 4 | 0.77762 | 0.52041 | 0.077762 | 0.052041 | 0.9357 | 4 | 0.0089304 | 0.00089304 | 0.0017861 | 2.9269e-07 | 23.3924
15 | L45 | 4 | 5 | 0.064229 | 0.28444 | 0.0064229 | 0.028444 | 0.2916 | 3.5 | 0.00087075 | 9.5782e-05 | 0.00019156 | 2.1672e-07 | 8.3315
15 | L56 | 5 | 6 | -0.34987 | 0.14817 | -0.034987 | 0.014817 | 0.37995 | 3 | 0.0014804 | 0.00013324 | 0.00026647 | 3.588e-07 | 12.665
16 | L12 | 1 | 2 | 2.3894 | 1.0763 | 0.23894 | 0.10763 | 2.6206 | 6 | 0.068677 | 0.0068677 | 0.020603 | 8.0437e-08 | 43.6773
16 | L23 | 2 | 3 | 1.7026 | 0.83219 | 0.17026 | 0.083219 | 1.8951 | 4.5 | 0.036318 | 0.0043581 | 0.0090794 | 4.3824e-08 | 42.1122
16 | L34 | 3 | 4 | 0.79619 | 0.52664 | 0.079619 | 0.052664 | 0.9546 | 4 | 0.009293 | 0.0009293 | 0.0018586 | 1.7871e-07 | 23.8651
16 | L45 | 4 | 5 | 0.090263 | 0.29305 | 0.0090263 | 0.029305 | 0.30664 | 3.5 | 0.00096271 | 0.0001059 | 0.0002118 | 2.0665e-07 | 8.7612
16 | L56 | 5 | 6 | -0.38984 | 0.13507 | -0.038984 | 0.013507 | 0.41258 | 3 | 0.0017454 | 0.00015708 | 0.00031417 | 2.7868e-07 | 13.7527
17 | L12 | 1 | 2 | 2.3843 | 1.0736 | 0.23843 | 0.10736 | 2.6149 | 6 | 0.068376 | 0.0068376 | 0.020513 | 3.8734e-08 | 43.5812
17 | L23 | 2 | 3 | 1.57 | 0.78763 | 0.157 | 0.078763 | 1.7565 | 4.5 | 0.0312 | 0.003744 | 0.0078 | 3.6019e-08 | 39.033
17 | L34 | 3 | 4 | 0.79625 | 0.52675 | 0.079625 | 0.052675 | 0.95471 | 4 | 0.0092897 | 0.00092897 | 0.0018579 | 7.3686e-08 | 23.8678
17 | L45 | 4 | 5 | 0.12032 | 0.30303 | 0.012032 | 0.030303 | 0.32604 | 3.5 | 0.0010876 | 0.00011964 | 0.00023928 | 1.079e-07 | 9.3154
17 | L56 | 5 | 6 | -0.4498 | 0.11544 | -0.04498 | 0.011544 | 0.46438 | 3 | 0.0022101 | 0.00019891 | 0.00039782 | 3.3983e-07 | 15.4793
18 | L12 | 1 | 2 | 2.2654 | 1.0315 | 0.22654 | 0.10315 | 2.4892 | 6 | 0.061961 | 0.0061961 | 0.018588 | 3.8018e-08 | 41.4867
18 | L23 | 2 | 3 | 1.4092 | 0.73349 | 0.14092 | 0.073349 | 1.5887 | 4.5 | 0.025512 | 0.0030614 | 0.0063779 | 3.5905e-08 | 35.3045
18 | L34 | 3 | 4 | 0.74618 | 0.51018 | 0.074618 | 0.051018 | 0.90392 | 4 | 0.0083179 | 0.00083179 | 0.0016636 | 8.9963e-08 | 22.598
18 | L45 | 4 | 5 | 0.10035 | 0.29651 | 0.010035 | 0.029651 | 0.31303 | 3.5 | 0.0010013 | 0.00011014 | 0.00022028 | 1.2292e-07 | 8.9438
18 | L56 | 5 | 6 | -0.49976 | 0.099083 | -0.049976 | 0.0099083 | 0.50949 | 3 | 0.0026566 | 0.00023909 | 0.00047818 | 3.7794e-07 | 16.9829
19 | L12 | 1 | 2 | 2.0475 | 0.95544 | 0.20475 | 0.095544 | 2.2595 | 6 | 0.051051 | 0.0051051 | 0.015315 | 3.5941e-08 | 37.6575
19 | L23 | 2 | 3 | 1.2264 | 0.67192 | 0.12264 | 0.067192 | 1.3984 | 4.5 | 0.019748 | 0.0023698 | 0.0049371 | 3.8033e-08 | 31.0755
19 | L34 | 3 | 4 | 0.65203 | 0.47897 | 0.065203 | 0.047897 | 0.80905 | 4 | 0.0066525 | 0.00066525 | 0.0013305 | 8.7884e-08 | 20.2261
19 | L45 | 4 | 5 | 0.036361 | 0.2755 | 0.0036361 | 0.02755 | 0.27789 | 3.5 | 0.00078755 | 8.663e-05 | 0.00017326 | 1.2644e-07 | 7.9398
19 | L56 | 5 | 6 | -0.53973 | 0.086007 | -0.053973 | 0.0086007 | 0.54654 | 3 | 0.0030502 | 0.00027451 | 0.00054903 | 3.9963e-07 | 18.2178
20 | L12 | 1 | 2 | 1.8359 | 0.88226 | 0.18359 | 0.088226 | 2.0369 | 6 | 0.04149 | 0.004149 | 0.012447 | 5.6341e-08 | 33.9485
20 | L23 | 2 | 3 | 1.0838 | 0.62396 | 0.10838 | 0.062396 | 1.2506 | 4.5 | 0.01578 | 0.0018936 | 0.0039449 | 3.391e-08 | 27.7901
20 | L34 | 3 | 4 | 0.55388 | 0.44647 | 0.055388 | 0.044647 | 0.71142 | 4 | 0.0051365 | 0.00051365 | 0.0010273 | 1.921e-07 | 17.7855
20 | L45 | 4 | 5 | -0.031634 | 0.25316 | -0.0031634 | 0.025316 | 0.25513 | 3.5 | 0.00066269 | 7.2895e-05 | 0.00014579 | 1.5891e-07 | 7.2894
20 | L56 | 5 | 6 | -0.55971 | 0.07947 | -0.055971 | 0.007947 | 0.56532 | 3 | 0.0032566 | 0.0002931 | 0.0005862 | 3.0537e-07 | 18.844
21 | L12 | 1 | 2 | 2.3666 | 0.80546 | 0.23666 | 0.080546 | 2.4999 | 6 | 0.062495 | 0.0062495 | 0.018748 | 1.4618e-07 | 41.6649
21 | L23 | 2 | 3 | 1.7228 | 0.57718 | 0.17228 | 0.057718 | 1.8169 | 4.5 | 0.03333 | 0.0039996 | 0.0083324 | 3.5489e-08 | 40.3765
21 | L34 | 3 | 4 | 1.2348 | 0.40976 | 0.12348 | 0.040976 | 1.301 | 4 | 0.017211 | 0.0017211 | 0.0034423 | 3.108e-07 | 32.5261
21 | L45 | 4 | 5 | 0.67061 | 0.22144 | 0.067061 | 0.022144 | 0.70622 | 3.5 | 0.0050926 | 0.00056018 | 0.0011204 | 1.5278e-07 | 20.1778
21 | L56 | 5 | 6 | 0.22005 | 0.072409 | 0.022005 | 0.0072409 | 0.23166 | 3 | 0.00054973 | 4.9475e-05 | 9.8951e-05 | 4.0841e-07 | 7.7219
22 | L12 | 1 | 2 | 2.0673 | 0.70095 | 0.20673 | 0.070095 | 2.1829 | 6 | 0.047652 | 0.0047652 | 0.014296 | 1.7694e-07 | 36.3821
22 | L23 | 2 | 3 | 1.5526 | 0.51903 | 0.15526 | 0.051903 | 1.637 | 4.5 | 0.027022 | 0.0032427 | 0.0067556 | 4.8177e-08 | 36.3782
22 | L34 | 3 | 4 | 1.1093 | 0.36765 | 0.11093 | 0.036765 | 1.1687 | 4 | 0.01386 | 0.001386 | 0.002772 | 2.3941e-07 | 29.2163
22 | L45 | 4 | 5 | 0.56043 | 0.18493 | 0.056043 | 0.018493 | 0.59015 | 3.5 | 0.0035478 | 0.00039026 | 0.00078052 | 1.8821e-07 | 16.8615
22 | L56 | 5 | 6 | 0.20004 | 0.065818 | 0.020004 | 0.0065818 | 0.21059 | 3 | 0.00045319 | 4.0787e-05 | 8.1575e-05 | 5.011e-07 | 7.0197
23 | L12 | 1 | 2 | 1.8868 | 0.63822 | 0.18868 | 0.063822 | 1.9918 | 6 | 0.039673 | 0.0039673 | 0.011902 | 8.2646e-08 | 33.1969
23 | L23 | 2 | 3 | 1.4408 | 0.48104 | 0.14408 | 0.048104 | 1.519 | 4.5 | 0.02325 | 0.00279 | 0.0058124 | 5.6925e-08 | 33.7557
23 | L34 | 3 | 4 | 1.031 | 0.34146 | 0.1031 | 0.034146 | 1.0861 | 4 | 0.011957 | 0.0011957 | 0.0023914 | 3.8289e-07 | 27.1527
23 | L45 | 4 | 5 | 0.49734 | 0.16404 | 0.049734 | 0.016404 | 0.5237 | 3.5 | 0.0027897 | 0.00030687 | 0.00061374 | 1.9576e-07 | 14.9627
23 | L56 | 5 | 6 | 0.18503 | 0.060876 | 0.018503 | 0.0060876 | 0.19479 | 3 | 0.00038721 | 3.4849e-05 | 6.9698e-05 | 5.538e-07 | 6.4931

## lin_model_info
metric | value
objective | 4823.6
variables | 456
linear_constraints | 432
quadratic_constraints | 120

## lin_dispatch
hour | p_grid_mw | p_dg_mw | q_grid_mvar | v_min_pu
0 | 1.7375 | 9.9999e-12 | 0.57109 | 0.99109
1 | 1.647 | 1.0243e-11 | 0.54134 | 0.99154
2 | 1.587 | 1.0383e-11 | 0.52162 | 0.99184
3 | 1.549 | 5.2773e-12 | 0.50913 | 0.99204
4 | 1.587 | 1.0383e-11 | 0.52162 | 0.99184
5 | 1.8295 | 9.7265e-12 | 0.60133 | 0.99061
6 | 2.35 | 5.2615e-12 | 0.77241 | 0.98793
7 | 2.904 | 7.5094e-11 | 0.9545 | 0.98502
8 | 3.232 | 8.0792e-11 | 1.0623 | 0.98324
9 | 3.2955 | 8.3403e-11 | 1.0832 | 0.98277
10 | 3.277 | 8.3533e-11 | 1.0771 | 0.9828
11 | 3.2235 | 8.2386e-11 | 1.0595 | 0.98306
12 | 2.339 | 0.8 | 1.0317 | 0.98771
13 | 2.3085 | 0.8 | 1.0217 | 0.98785
14 | 2.314 | 0.8 | 1.0235 | 0.98785
15 | 2.353 | 0.8 | 1.0363 | 0.98773
16 | 2.377 | 0.8 | 1.0442 | 0.98774
17 | 2.3725 | 0.8 | 1.0428 | 0.98796
18 | 2.255 | 0.8 | 1.0041 | 0.98865
19 | 2.039 | 0.8 | 0.93313 | 0.98973
20 | 1.829 | 0.8 | 0.86411 | 0.99073
21 | 2.354 | 1.3106e-10 | 0.77372 | 0.98819
22 | 2.0575 | 1.225e-10 | 0.67627 | 0.98958
23 | 1.8785 | 1.175e-10 | 0.61743 | 0.99043

## lin_voltage
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | 1 | 0.99654 | 0.99379 | 0.99217 | 0.99135 | 0.99109
1 | 1 | 0.99672 | 0.9941 | 0.99256 | 0.99179 | 0.99154
2 | 1 | 0.99684 | 0.99431 | 0.99282 | 0.99208 | 0.99184
3 | 1 | 0.99692 | 0.99445 | 0.99298 | 0.99227 | 0.99204
4 | 1 | 0.99684 | 0.99431 | 0.99282 | 0.99208 | 0.99184
5 | 1 | 0.99636 | 0.99345 | 0.99176 | 0.9909 | 0.99061
6 | 1 | 0.99532 | 0.99158 | 0.98951 | 0.98834 | 0.98793
7 | 1 | 0.99422 | 0.98954 | 0.98708 | 0.98559 | 0.98502
8 | 1 | 0.99356 | 0.98828 | 0.9856 | 0.98393 | 0.98324
9 | 1 | 0.99343 | 0.98792 | 0.9852 | 0.98351 | 0.98277
10 | 1 | 0.99347 | 0.98793 | 0.98521 | 0.98355 | 0.9828
11 | 1 | 0.99358 | 0.98811 | 0.98542 | 0.9838 | 0.98306
12 | 1 | 0.99455 | 0.9902 | 0.98838 | 0.98771 | 0.98772
13 | 1 | 0.99461 | 0.9903 | 0.98851 | 0.98785 | 0.98787
14 | 1 | 0.9946 | 0.99032 | 0.98852 | 0.98785 | 0.98788
15 | 1 | 0.99452 | 0.99026 | 0.98843 | 0.98773 | 0.98778
16 | 1 | 0.99448 | 0.99036 | 0.98849 | 0.98774 | 0.98785
17 | 1 | 0.99448 | 0.99063 | 0.98877 | 0.98796 | 0.98817
18 | 1 | 0.99472 | 0.9912 | 0.98942 | 0.98865 | 0.98892
19 | 1 | 0.99515 | 0.992 | 0.99038 | 0.98973 | 0.99007
20 | 1 | 0.99557 | 0.99271 | 0.99126 | 0.99073 | 0.9911
21 | 1 | 0.99531 | 0.99182 | 0.98976 | 0.98852 | 0.98819
22 | 1 | 0.99591 | 0.99276 | 0.99091 | 0.98988 | 0.98958
23 | 1 | 0.99626 | 0.99334 | 0.99162 | 0.99071 | 0.99043

## lin_branch_flow
hour | branch | from_bus | to_bus | p_mw | q_mvar | p_pu | q_pu | s_mva | s_max_mva | loading_pct
0 | L12 | 1 | 2 | 1.7375 | 0.57109 | 0.17375 | 0.057109 | 1.8289 | 6 | 30.4825
0 | L23 | 2 | 3 | 1.355 | 0.44537 | 0.1355 | 0.044537 | 1.4263 | 4.5 | 31.6959
0 | L34 | 3 | 4 | 0.97 | 0.31882 | 0.097 | 0.031882 | 1.0211 | 4 | 25.5263
0 | L45 | 4 | 5 | 0.445 | 0.14626 | 0.0445 | 0.014626 | 0.46842 | 3.5 | 13.3835
0 | L56 | 5 | 6 | 0.175 | 0.05752 | 0.0175 | 0.005752 | 0.18421 | 3 | 6.1404
1 | L12 | 1 | 2 | 1.647 | 0.54134 | 0.1647 | 0.054134 | 1.7337 | 6 | 28.8947
1 | L23 | 2 | 3 | 1.29 | 0.424 | 0.129 | 0.0424 | 1.3579 | 4.5 | 30.1754
1 | L34 | 3 | 4 | 0.927 | 0.30469 | 0.0927 | 0.030469 | 0.97579 | 4 | 24.3947
1 | L45 | 4 | 5 | 0.417 | 0.13706 | 0.0417 | 0.013706 | 0.43895 | 3.5 | 12.5414
1 | L56 | 5 | 6 | 0.165 | 0.054233 | 0.0165 | 0.0054233 | 0.17368 | 3 | 5.7895
2 | L12 | 1 | 2 | 1.587 | 0.52162 | 0.1587 | 0.052162 | 1.6705 | 6 | 27.8421
2 | L23 | 2 | 3 | 1.247 | 0.40987 | 0.1247 | 0.040987 | 1.3126 | 4.5 | 29.1696
2 | L34 | 3 | 4 | 0.895 | 0.29417 | 0.0895 | 0.029417 | 0.94211 | 4 | 23.5526
2 | L45 | 4 | 5 | 0.4 | 0.13147 | 0.04 | 0.013147 | 0.42105 | 3.5 | 12.0301
2 | L56 | 5 | 6 | 0.16 | 0.052589 | 0.016 | 0.0052589 | 0.16842 | 3 | 5.614
3 | L12 | 1 | 2 | 1.549 | 0.50913 | 0.1549 | 0.050913 | 1.6305 | 6 | 27.1754
3 | L23 | 2 | 3 | 1.2175 | 0.40017 | 0.12175 | 0.040017 | 1.2816 | 4.5 | 28.4795
3 | L34 | 3 | 4 | 0.8765 | 0.28809 | 0.08765 | 0.028809 | 0.92263 | 4 | 23.0658
3 | L45 | 4 | 5 | 0.389 | 0.12786 | 0.0389 | 0.012786 | 0.40947 | 3.5 | 11.6992
3 | L56 | 5 | 6 | 0.155 | 0.050946 | 0.0155 | 0.0050946 | 0.16316 | 3 | 5.4386
4 | L12 | 1 | 2 | 1.587 | 0.52162 | 0.1587 | 0.052162 | 1.6705 | 6 | 27.8421
4 | L23 | 2 | 3 | 1.247 | 0.40987 | 0.1247 | 0.040987 | 1.3126 | 4.5 | 29.1696
4 | L34 | 3 | 4 | 0.895 | 0.29417 | 0.0895 | 0.029417 | 0.94211 | 4 | 23.5526
4 | L45 | 4 | 5 | 0.4 | 0.13147 | 0.04 | 0.013147 | 0.42105 | 3.5 | 12.0301
4 | L56 | 5 | 6 | 0.16 | 0.052589 | 0.016 | 0.0052589 | 0.16842 | 3 | 5.614
5 | L12 | 1 | 2 | 1.8295 | 0.60133 | 0.18295 | 0.060133 | 1.9258 | 6 | 32.0965
5 | L23 | 2 | 3 | 1.43 | 0.47002 | 0.143 | 0.047002 | 1.5053 | 4.5 | 33.4503
5 | L34 | 3 | 4 | 1.012 | 0.33263 | 0.1012 | 0.033263 | 1.0653 | 4 | 26.6316
5 | L45 | 4 | 5 | 0.472 | 0.15514 | 0.0472 | 0.015514 | 0.49684 | 3.5 | 14.1955
5 | L56 | 5 | 6 | 0.19 | 0.06245 | 0.019 | 0.006245 | 0.2 | 3 | 6.6667
6 | L12 | 1 | 2 | 2.35 | 0.77241 | 0.235 | 0.077241 | 2.4737 | 6 | 41.2281
6 | L23 | 2 | 3 | 1.84 | 0.60478 | 0.184 | 0.060478 | 1.9368 | 4.5 | 43.0409
6 | L34 | 3 | 4 | 1.235 | 0.40592 | 0.1235 | 0.040592 | 1.3 | 4 | 32.5
6 | L45 | 4 | 5 | 0.635 | 0.20871 | 0.0635 | 0.020871 | 0.66842 | 3.5 | 19.0977
6 | L56 | 5 | 6 | 0.275 | 0.090388 | 0.0275 | 0.0090388 | 0.28947 | 3 | 9.6491
7 | L12 | 1 | 2 | 2.904 | 0.9545 | 0.2904 | 0.09545 | 3.0568 | 6 | 50.9474
7 | L23 | 2 | 3 | 2.292 | 0.75334 | 0.2292 | 0.075334 | 2.4126 | 4.5 | 53.614
7 | L34 | 3 | 4 | 1.467 | 0.48218 | 0.1467 | 0.048218 | 1.5442 | 4 | 38.6053
7 | L45 | 4 | 5 | 0.807 | 0.26525 | 0.0807 | 0.026525 | 0.84947 | 3.5 | 24.2707
7 | L56 | 5 | 6 | 0.375 | 0.12326 | 0.0375 | 0.012326 | 0.39474 | 3 | 13.1579
8 | L12 | 1 | 2 | 3.232 | 1.0623 | 0.3232 | 0.10623 | 3.4021 | 6 | 56.7018
8 | L23 | 2 | 3 | 2.586 | 0.84998 | 0.2586 | 0.084998 | 2.7221 | 4.5 | 60.4912
8 | L34 | 3 | 4 | 1.596 | 0.52458 | 0.1596 | 0.052458 | 1.68 | 4 | 42
8 | L45 | 4 | 5 | 0.906 | 0.29779 | 0.0906 | 0.029779 | 0.95368 | 3.5 | 27.2481
8 | L56 | 5 | 6 | 0.45 | 0.14791 | 0.045 | 0.014791 | 0.47368 | 3 | 15.7895
9 | L12 | 1 | 2 | 3.2955 | 1.0832 | 0.32955 | 0.10832 | 3.4689 | 6 | 57.8158
9 | L23 | 2 | 3 | 2.7005 | 0.88761 | 0.27005 | 0.088761 | 2.8426 | 4.5 | 63.1696
9 | L34 | 3 | 4 | 1.6225 | 0.53329 | 0.16225 | 0.053329 | 1.7079 | 4 | 42.6974
9 | L45 | 4 | 5 | 0.91 | 0.2991 | 0.091 | 0.02991 | 0.95789 | 3.5 | 27.3684
9 | L56 | 5 | 6 | 0.49 | 0.16106 | 0.049 | 0.016106 | 0.51579 | 3 | 17.193
10 | L12 | 1 | 2 | 3.277 | 1.0771 | 0.3277 | 0.10771 | 3.4495 | 6 | 57.4912
10 | L23 | 2 | 3 | 2.716 | 0.89271 | 0.2716 | 0.089271 | 2.8589 | 4.5 | 63.5322
10 | L34 | 3 | 4 | 1.616 | 0.53115 | 0.1616 | 0.053115 | 1.7011 | 4 | 42.5263
10 | L45 | 4 | 5 | 0.896 | 0.2945 | 0.0896 | 0.02945 | 0.94316 | 3.5 | 26.9474
10 | L56 | 5 | 6 | 0.5 | 0.16434 | 0.05 | 0.016434 | 0.52632 | 3 | 17.5439
11 | L12 | 1 | 2 | 3.2235 | 1.0595 | 0.32235 | 0.10595 | 3.3932 | 6 | 56.5526
11 | L23 | 2 | 3 | 2.6795 | 0.88071 | 0.26795 | 0.088071 | 2.8205 | 4.5 | 62.6784
11 | L34 | 3 | 4 | 1.6015 | 0.52639 | 0.16015 | 0.052639 | 1.6858 | 4 | 42.1447
11 | L45 | 4 | 5 | 0.874 | 0.28727 | 0.0874 | 0.028727 | 0.92 | 3.5 | 26.2857
11 | L56 | 5 | 6 | 0.49 | 0.16106 | 0.049 | 0.016106 | 0.51579 | 3 | 17.193
12 | L12 | 1 | 2 | 2.339 | 1.0317 | 0.2339 | 0.10317 | 2.5564 | 6 | 42.6074
12 | L23 | 2 | 3 | 1.812 | 0.85852 | 0.1812 | 0.085852 | 2.0051 | 4.5 | 44.5577
12 | L34 | 3 | 4 | 0.767 | 0.51505 | 0.0767 | 0.051505 | 0.92388 | 4 | 23.0971
12 | L45 | 4 | 5 | 0.047 | 0.2784 | 0.0047 | 0.02784 | 0.28233 | 3.5 | 8.0667
12 | L56 | 5 | 6 | -0.325 | 0.15612 | -0.0325 | 0.015612 | 0.36056 | 3 | 12.0185
13 | L12 | 1 | 2 | 2.3085 | 1.0217 | 0.23085 | 0.10217 | 2.5245 | 6 | 42.0749
13 | L23 | 2 | 3 | 1.79 | 0.85129 | 0.179 | 0.085129 | 1.9821 | 4.5 | 44.0471
13 | L34 | 3 | 4 | 0.756 | 0.51143 | 0.0756 | 0.051143 | 0.91274 | 4 | 22.8186
13 | L45 | 4 | 5 | 0.036 | 0.27478 | 0.0036 | 0.027478 | 0.27713 | 3.5 | 7.9179
13 | L56 | 5 | 6 | -0.33 | 0.15448 | -0.033 | 0.015448 | 0.36437 | 3 | 12.1456
14 | L12 | 1 | 2 | 2.314 | 1.0235 | 0.2314 | 0.10235 | 2.5303 | 6 | 42.1709
14 | L23 | 2 | 3 | 1.7785 | 0.84751 | 0.17785 | 0.084751 | 1.9701 | 4.5 | 43.7803
14 | L34 | 3 | 4 | 0.7555 | 0.51127 | 0.07555 | 0.051127 | 0.91224 | 4 | 22.8059
14 | L45 | 4 | 5 | 0.043 | 0.27708 | 0.0043 | 0.027708 | 0.2804 | 3.5 | 8.0114
14 | L56 | 5 | 6 | -0.335 | 0.15284 | -0.0335 | 0.015284 | 0.36822 | 3 | 12.2739
15 | L12 | 1 | 2 | 2.353 | 1.0363 | 0.2353 | 0.10363 | 2.5711 | 6 | 42.8518
15 | L23 | 2 | 3 | 1.7665 | 0.84357 | 0.17665 | 0.084357 | 1.9576 | 4.5 | 43.5018
15 | L34 | 3 | 4 | 0.7765 | 0.51817 | 0.07765 | 0.051817 | 0.93352 | 4 | 23.3379
15 | L45 | 4 | 5 | 0.064 | 0.28398 | 0.0064 | 0.028398 | 0.29111 | 3.5 | 8.3173
15 | L56 | 5 | 6 | -0.35 | 0.14791 | -0.035 | 0.014791 | 0.37997 | 3 | 12.6656
16 | L12 | 1 | 2 | 2.377 | 1.0442 | 0.2377 | 0.10442 | 2.5963 | 6 | 43.2709
16 | L23 | 2 | 3 | 1.697 | 0.82072 | 0.1697 | 0.082072 | 1.885 | 4.5 | 41.8899
16 | L34 | 3 | 4 | 0.795 | 0.52425 | 0.0795 | 0.052425 | 0.95229 | 4 | 23.8074
16 | L45 | 4 | 5 | 0.09 | 0.29253 | 0.009 | 0.029253 | 0.30606 | 3.5 | 8.7446
16 | L56 | 5 | 6 | -0.39 | 0.13476 | -0.039 | 0.013476 | 0.41263 | 3 | 13.7542
17 | L12 | 1 | 2 | 2.3725 | 1.0428 | 0.23725 | 0.10428 | 2.5915 | 6 | 43.1923
17 | L23 | 2 | 3 | 1.565 | 0.77734 | 0.1565 | 0.077734 | 1.7474 | 4.5 | 38.8316
17 | L34 | 3 | 4 | 0.795 | 0.52425 | 0.0795 | 0.052425 | 0.95229 | 4 | 23.8074
17 | L45 | 4 | 5 | 0.12 | 0.30239 | 0.012 | 0.030239 | 0.32533 | 3.5 | 9.2951
17 | L56 | 5 | 6 | -0.45 | 0.11504 | -0.045 | 0.011504 | 0.46447 | 3 | 15.4824
18 | L12 | 1 | 2 | 2.255 | 1.0041 | 0.2255 | 0.10041 | 2.4685 | 6 | 41.141
18 | L23 | 2 | 3 | 1.405 | 0.72475 | 0.1405 | 0.072475 | 1.5809 | 4.5 | 35.1314
18 | L34 | 3 | 4 | 0.745 | 0.50782 | 0.0745 | 0.050782 | 0.90161 | 4 | 22.5403
18 | L45 | 4 | 5 | 0.1 | 0.29582 | 0.01 | 0.029582 | 0.31226 | 3.5 | 8.9217
18 | L56 | 5 | 6 | -0.5 | 0.098605 | -0.05 | 0.0098605 | 0.50963 | 3 | 16.9877
19 | L12 | 1 | 2 | 2.039 | 0.93313 | 0.2039 | 0.093313 | 2.2424 | 6 | 37.373
19 | L23 | 2 | 3 | 1.223 | 0.66493 | 0.1223 | 0.066493 | 1.3921 | 4.5 | 30.9349
19 | L34 | 3 | 4 | 0.651 | 0.47692 | 0.0651 | 0.047692 | 0.807 | 4 | 20.1751
19 | L45 | 4 | 5 | 0.036 | 0.27478 | 0.0036 | 0.027478 | 0.27713 | 3.5 | 7.9179
19 | L56 | 5 | 6 | -0.54 | 0.085458 | -0.054 | 0.0085458 | 0.54672 | 3 | 18.224
20 | L12 | 1 | 2 | 1.829 | 0.86411 | 0.1829 | 0.086411 | 2.0229 | 6 | 33.7142
20 | L23 | 2 | 3 | 1.081 | 0.61825 | 0.1081 | 0.061825 | 1.2453 | 4.5 | 27.6736
20 | L34 | 3 | 4 | 0.553 | 0.44471 | 0.0553 | 0.044471 | 0.70963 | 4 | 17.7408
20 | L45 | 4 | 5 | -0.032 | 0.25243 | -0.0032 | 0.025243 | 0.25445 | 3.5 | 7.27
20 | L56 | 5 | 6 | -0.56 | 0.078884 | -0.056 | 0.0078884 | 0.56553 | 3 | 18.851
21 | L12 | 1 | 2 | 2.354 | 0.77372 | 0.2354 | 0.077372 | 2.4779 | 6 | 41.2982
21 | L23 | 2 | 3 | 1.7165 | 0.56419 | 0.17165 | 0.056419 | 1.8068 | 4.5 | 40.152
21 | L34 | 3 | 4 | 1.2325 | 0.4051 | 0.12325 | 0.04051 | 1.2974 | 4 | 32.4342
21 | L45 | 4 | 5 | 0.67 | 0.22022 | 0.067 | 0.022022 | 0.70526 | 3.5 | 20.1504
21 | L56 | 5 | 6 | 0.22 | 0.072311 | 0.022 | 0.0072311 | 0.23158 | 3 | 7.7193
22 | L12 | 1 | 2 | 2.0575 | 0.67627 | 0.20575 | 0.067627 | 2.1658 | 6 | 36.0965
22 | L23 | 2 | 3 | 1.5475 | 0.50864 | 0.15475 | 0.050864 | 1.6289 | 4.5 | 36.1988
22 | L34 | 3 | 4 | 1.1075 | 0.36402 | 0.11075 | 0.036402 | 1.1658 | 4 | 29.1447
22 | L45 | 4 | 5 | 0.56 | 0.18406 | 0.056 | 0.018406 | 0.58947 | 3.5 | 16.8421
22 | L56 | 5 | 6 | 0.2 | 0.065737 | 0.02 | 0.0065737 | 0.21053 | 3 | 7.0175
23 | L12 | 1 | 2 | 1.8785 | 0.61743 | 0.18785 | 0.061743 | 1.9774 | 6 | 32.9561
23 | L23 | 2 | 3 | 1.4365 | 0.47215 | 0.14365 | 0.047215 | 1.5121 | 4.5 | 33.6023
23 | L34 | 3 | 4 | 1.0295 | 0.33838 | 0.10295 | 0.033838 | 1.0837 | 4 | 27.0921
23 | L45 | 4 | 5 | 0.497 | 0.16336 | 0.0497 | 0.016336 | 0.52316 | 3.5 | 14.9474
23 | L56 | 5 | 6 | 0.185 | 0.060807 | 0.0185 | 0.0060807 | 0.19474 | 3 | 6.4912

## hourly_comparison
hour | load_mw | load_mvar | p_grid_ac_mw | p_grid_dc_mw | p_grid_sdp_mw | p_grid_dist_mw | p_grid_lin_mw | p_grid_dc_minus_ac_mw | p_grid_sdp_minus_ac_mw | p_grid_dist_minus_ac_mw | p_grid_lin_minus_ac_mw | q_grid_ac_mvar | q_grid_sdp_mvar | q_grid_dist_mvar | q_grid_lin_mvar | q_grid_sdp_minus_ac_mvar | q_grid_dist_minus_ac_mvar | q_grid_lin_minus_ac_mvar | p_dg_ac_mw | p_dg_dc_mw | p_dg_sdp_mw | p_dg_dist_mw | p_dg_lin_mw | v_min_ac_pu | v_min_dc_pu | v_min_sdp_pu | v_min_dist_pu | v_min_lin_pu | v_min_dc_minus_ac_pu | v_min_sdp_minus_ac_pu | v_min_dist_minus_ac_pu | v_min_lin_minus_ac_pu
0 | 1.7375 | 0.57109 | 1.7447 | 1.7375 | 1.7447 | 1.7447 | 1.7375 | -0.007206 | 5.0856e-06 | 2.5131e-06 | -0.007206 | 0.5891 | 0.58905 | 0.5891 | 0.57109 | -4.9433e-05 | 2.3985e-06 | -0.018012 | 0 | 0 | 0 | 1.2276e-08 | 9.9999e-12 | 0.99102 | 1 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99109 | 0.0089759 | -3.9654e-06 | -2.061e-08 | 6.606e-05
1 | 1.647 | 0.54134 | 1.6535 | 1.647 | 1.6535 | 1.6535 | 1.647 | -0.0065001 | 2.4346e-06 | 1.2801e-06 | -0.0065001 | 0.55758 | 0.55746 | 0.55758 | 0.54134 | -0.00011662 | 1.003e-06 | -0.016234 | 0 | 0 | 0 | 1.2274e-08 | 1.0243e-11 | 0.99148 | 1 | 0.99148 | 0.99148 | 0.99154 | 0.0085172 | -6.4512e-06 | -8.1364e-09 | 5.9623e-05
2 | 1.587 | 0.52162 | 1.593 | 1.587 | 1.593 | 1.593 | 1.587 | -0.0060475 | 2.2656e-06 | 1.7568e-06 | -0.0060475 | 0.53672 | 0.53672 | 0.53672 | 0.52162 | 3.3885e-06 | 1.8926e-06 | -0.015098 | 0 | 0 | 0 | 1.227e-08 | 1.0383e-11 | 0.99179 | 1 | 0.99179 | 0.99179 | 0.99184 | 0.0082129 | -4.8018e-08 | -1.3822e-08 | 5.548e-05
3 | 1.549 | 0.50913 | 1.5548 | 1.549 | 1.5548 | 1.5548 | 1.549 | -0.0057602 | 3.5123e-06 | 6.3018e-06 | -0.0057602 | 0.52352 | 0.52352 | 0.52352 | 0.50913 | 2.5794e-06 | 2.2179e-06 | -0.014389 | 1.0774e-06 | 0 | 2.292e-09 | 1.2265e-08 | 5.2773e-12 | 0.99198 | 1 | 0.99199 | 0.99198 | 0.99204 | 0.0080155 | 5.3702e-07 | -2.8823e-08 | 5.2877e-05
4 | 1.587 | 0.52162 | 1.593 | 1.587 | 1.593 | 1.593 | 1.587 | -0.0060474 | 2.306e-06 | 1.7972e-06 | -0.0060474 | 0.53672 | 0.53672 | 0.53672 | 0.52162 | 3.3896e-06 | 1.8937e-06 | -0.015098 | 0 | 0 | 0 | 1.227e-08 | 1.0383e-11 | 0.99179 | 1 | 0.99179 | 0.99179 | 0.99184 | 0.0082129 | -4.8526e-08 | -1.433e-08 | 5.548e-05
5 | 1.8295 | 0.60133 | 1.8375 | 1.8295 | 1.8375 | 1.8375 | 1.8295 | -0.0079931 | 5.1135e-06 | 1.8349e-06 | -0.0079931 | 0.62131 | 0.62125 | 0.62131 | 0.60133 | -5.6164e-05 | 1.003e-06 | -0.019982 | 0 | 0 | 0 | 1.2303e-08 | 9.7265e-12 | 0.99054 | 1 | 0.99054 | 0.99054 | 0.99061 | 0.0094631 | 1.5657e-06 | -1.0824e-08 | 7.3272e-05
6 | 2.35 | 0.77241 | 2.3631 | 2.35 | 2.3631 | 2.3631 | 2.35 | -0.013139 | 7.2325e-06 | 7.1973e-07 | -0.013139 | 0.8053 | 0.80528 | 0.8053 | 0.77241 | -2.4552e-05 | 1.4949e-06 | -0.032894 | 0 | 0 | 0 | 1.2071e-08 | 5.2615e-12 | 0.9878 | 1 | 0.9878 | 0.9878 | 0.98793 | 0.012195 | -1.5287e-06 | -1.1664e-08 | 0.00012038
7 | 2.904 | 0.9545 | 2.9241 | 2.904 | 2.9241 | 2.9241 | 2.904 | -0.020144 | -2.0195e-06 | 7.9629e-08 | -0.020144 | 1.0049 | 1.0046 | 1.0049 | 0.9545 | -0.00031064 | 2.3653e-07 | -0.050445 | 0 | 0 | 2.8625e-09 | 3.418e-08 | 7.5094e-11 | 0.98484 | 1 | 0.98482 | 0.98484 | 0.98502 | 0.01516 | -1.8574e-05 | -2.1261e-09 | 0.00018492
8 | 3.232 | 1.0623 | 3.2572 | 3.232 | 3.2572 | 3.2572 | 3.232 | -0.025184 | 3.8237e-06 | 6.3714e-08 | -0.025184 | 1.1253 | 1.125 | 1.1253 | 1.0623 | -0.00032977 | 2.0486e-07 | -0.063007 | 0 | 0 | 0 | 3.4477e-08 | 8.0792e-11 | 0.98301 | 1 | 0.98299 | 0.98301 | 0.98324 | 0.016987 | -1.8872e-05 | -1.6063e-09 | 0.0002318
9 | 3.2955 | 1.0832 | 3.3222 | 3.2955 | 3.3222 | 3.3222 | 3.2955 | -0.026652 | 1.5469e-06 | 6.7226e-08 | -0.026652 | 1.1497 | 1.1496 | 1.1497 | 1.0832 | -6.241e-05 | 2.1172e-07 | -0.066496 | 0 | 0 | 0 | 3.461e-08 | 8.3403e-11 | 0.98252 | 1 | 0.98252 | 0.98252 | 0.98277 | 0.017478 | -8.3773e-07 | -1.652e-09 | 0.00024612
10 | 3.277 | 1.0771 | 3.3036 | 3.277 | 3.3036 | 3.3036 | 3.277 | -0.026583 | 3.6448e-07 | 6.5434e-08 | -0.026583 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1433 | 1.0771 | -1.9938e-05 | 2.0813e-07 | -0.066228 | 0 | 0 | 0 | 3.4597e-08 | 8.3533e-11 | 0.98255 | 1 | 0.98255 | 0.98255 | 0.9828 | 0.017451 | 1.2548e-06 | -1.6247e-09 | 0.00024582
11 | 3.2235 | 1.0595 | 3.2493 | 3.2235 | 3.2493 | 3.2493 | 3.2235 | -0.025794 | -4.9852e-08 | 5.7499e-08 | -0.025794 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1237 | 1.0595 | -6.8257e-05 | 1.9268e-07 | -0.064227 | 0 | 0 | 0 | 3.4565e-08 | 8.2386e-11 | 0.98282 | 1 | 0.98282 | 0.98282 | 0.98306 | 0.01718 | -4.8967e-06 | -1.4978e-09 | 0.0002386
12 | 3.139 | 1.0317 | 2.3517 | 2.339 | 2.3517 | 2.3517 | 2.339 | -0.012678 | 2.3014e-06 | 1.6627e-07 | -0.012678 | 1.0642 | 1.0641 | 1.0642 | 1.0317 | -7.7479e-05 | 1.7801e-07 | -0.032431 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9876 | 1 | 0.9876 | 0.9876 | 0.98771 | 0.012396 | -3.6295e-06 | -1.937e-09 | 0.00010462
13 | 3.1085 | 1.0217 | 2.3209 | 2.3085 | 2.3209 | 2.3209 | 2.3085 | -0.012376 | -3.2877e-06 | 2.0336e-07 | -0.012376 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0217 | 4.9477e-05 | 2.5266e-07 | -0.03165 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98775 | 1 | 0.98775 | 0.98775 | 0.98785 | 0.012249 | -7.0958e-07 | -2.605e-09 | 0.00010221
14 | 3.114 | 1.0235 | 2.3264 | 2.314 | 2.3264 | 2.3264 | 2.314 | -0.012351 | -4.053e-07 | 2.143e-07 | -0.012351 | 1.0551 | 1.0547 | 1.0551 | 1.0235 | -0.00044089 | 2.7465e-07 | -0.031624 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98775 | 1 | 0.98773 | 0.98775 | 0.98785 | 0.012248 | -2.0418e-05 | -2.7974e-09 | 0.00010183
15 | 3.153 | 1.0363 | 2.3656 | 2.353 | 2.3656 | 2.3656 | 2.353 | -0.01256 | -4.5881e-06 | 1.8554e-07 | -0.01256 | 1.0686 | 1.0684 | 1.0686 | 1.0363 | -0.00020783 | 2.1697e-07 | -0.032249 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98762 | 1 | 0.98762 | 0.98762 | 0.98773 | 0.012377 | -3.8109e-06 | -2.2671e-09 | 0.00010328
16 | 3.177 | 1.0442 | 2.3894 | 2.377 | 2.3894 | 2.3894 | 2.377 | -0.012418 | 1.2119e-06 | 1.6536e-07 | -0.012418 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0442 | 5.6629e-06 | 1.7593e-07 | -0.032067 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98764 | 1 | 0.98764 | 0.98764 | 0.98774 | 0.012361 | 4.0938e-08 | -1.875e-09 | 0.00010168
17 | 3.1725 | 1.0428 | 2.3843 | 2.3725 | 2.3843 | 2.3843 | 2.3725 | -0.011829 | -1.9164e-06 | 7.3696e-08 | -0.011829 | 1.0736 | 1.0735 | 1.0736 | 1.0428 | -0.00010146 | 1.2613e-07 | -0.030808 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98787 | 1 | 0.98786 | 0.98787 | 0.98796 | 0.012132 | -4.8081e-06 | -1.2611e-09 | 9.6296e-05
18 | 3.055 | 1.0041 | 2.2654 | 2.255 | 2.2654 | 2.2654 | 2.255 | -0.010438 | -3.0808e-06 | 8.0458e-08 | -0.010438 | 1.0315 | 1.0314 | 1.0315 | 1.0041 | -1.4905e-05 | 1.3957e-07 | -0.027328 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98856 | 1 | 0.98856 | 0.98856 | 0.98865 | 0.011436 | -2.576e-07 | -1.405e-09 | 8.4985e-05
19 | 2.839 | 0.93313 | 2.0475 | 2.039 | 2.0475 | 2.0475 | 2.039 | -0.0085013 | 5.2392e-06 | 8.2535e-08 | -0.0085013 | 0.95544 | 0.95465 | 0.95544 | 0.93313 | -0.0007895 | 1.4334e-07 | -0.022305 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98966 | 1 | 0.98963 | 0.98966 | 0.98973 | 0.01034 | -3.0665e-05 | -1.454e-09 | 6.9783e-05
20 | 2.629 | 0.86411 | 1.8359 | 1.829 | 1.8359 | 1.8359 | 1.829 | -0.0069221 | 2.6998e-06 | 8.9501e-08 | -0.0069221 | 0.88226 | 0.88224 | 0.88226 | 0.86411 | -1.8527e-05 | 1.5921e-07 | -0.018151 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.99067 | 1 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99073 | 0.0093273 | -1.7543e-06 | -1.4923e-09 | 5.7613e-05
21 | 2.354 | 0.77372 | 2.3666 | 2.354 | 2.3666 | 2.3666 | 2.354 | -0.01258 | -2.8101e-06 | 5.4422e-08 | -0.01258 | 0.80546 | 0.8052 | 0.80546 | 0.77372 | -0.00026213 | 2.2895e-07 | -0.031742 | 0 | 0 | 3.6905e-10 | 5.2405e-08 | 1.3106e-10 | 0.98808 | 1 | 0.98806 | 0.98808 | 0.98819 | 0.011922 | -1.4831e-05 | -1.7082e-09 | 0.00011446
22 | 2.0575 | 0.67627 | 2.0673 | 2.0575 | 2.0673 | 2.0673 | 2.0575 | -0.0098248 | -7.1622e-07 | 6.4334e-08 | -0.0098248 | 0.70095 | 0.70091 | 0.70095 | 0.67627 | -4.1355e-05 | 2.5143e-07 | -0.024685 | 0 | 0 | 2.0374e-09 | 5.2101e-08 | 1.225e-10 | 0.98949 | 1 | 0.98948 | 0.98949 | 0.98958 | 0.010514 | -1.6922e-06 | -1.9272e-09 | 8.9657e-05
23 | 1.8785 | 0.61743 | 1.8868 | 1.8785 | 1.8868 | 1.8868 | 1.8785 | -0.0082946 | 2.1448e-06 | 7.6492e-08 | -0.0082946 | 0.63822 | 0.63815 | 0.63822 | 0.61743 | -7.1415e-05 | 2.6584e-07 | -0.020789 | 0 | 0 | 0 | 5.1822e-08 | 1.175e-10 | 0.99036 | 1 | 0.99035 | 0.99036 | 0.99043 | 0.0096449 | -5.0286e-06 | -2.2644e-09 | 7.5835e-05